## Catalogo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CATALOGO DE CONCEPTOS
Licitación OBR-18-002
Obra: | Pintura e Impermeabilización en Edificios Varios de las Unidades Obregón, Navojoa y Guaymas |  |  |  | Fecha:
No. | Descripción de los Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio U. | Precio Unitario Con Letra | Importe
I | Impermeabilizacion
Unidad Obregón Campus Nainari
1 | Laboratorio de Ingenieria Industrial LV-1200
1.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1404
1.02 | Impermeabilización de losa de concreto horizontal a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Osel plata, Fester, Imperquimia, impac, thermotek, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 298
1.03 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). | m2 | 56
1.04 | Impermeabilización de pretiles hasta corona a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años sin malla. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. | m2 | 457
1.05 | Suministro e instalacion de impermeabilizante asfaltico fester microseal 2 f fibratado base agua en lamina, 1 mt de ancho Incluye: suministro e instalacion de materiales, aplicación en uniones, traslapes, calafateo de juntas, acarreos, elevaciones, materiales, herramienta y mano de obra | ml | 100
1.06 | Sellado de pijas en parte superior con FESTER SUPERSEAL P y cinta superfacil no mas goteras marca fester, sika, basf, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra, suministro e instalacion de materiales, aplicación en uniones, traslapes, acarreos, elevaciones | ml | 12
1.07 | Impermeabilización de canalon y bajadas mediante pijado donde se ocupe, espuma poliuretano debajo de lamina, donde inicia canalon, seguido de superseal marca fester, revestido con malla, considerar 0.30 mts de ancho de malla, malla tejida calibre 600, dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. | ml | 100
1.08 | Impermeabilización de caballete a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600 en una franja de 50 cms. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | ml | 80
1.09 | Impermeabilización de union de pretil y lamina ( lado transversal) a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600 en una franja de 50 cms. Incluye: retiro de malla existente, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | ml | 52
1.1 | Suministro y colocacion de colchoneta Fibra de Vidrio MBI vinil reforzado, en franja sur del aula, ancho promedio 1.27 m ( ancho del rollo), espesor 3” (R-10), colocacion manual sobre polines, considerar escalera, o andamios, altura de piso a techo 4.00 mts, incluye: desmonte de pijas y laminas para poder colocar colchoneta, asi como pijado para sujecion, material, herramienta, equipo y mano de obra. | ml | 12
1.11 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
2 | Edificio de Alimentos y Bebidas LV-1300
2.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 239
2.02 | Impermeabilización de losa de lamina inclinada con impermeabilizante asfaltico fester microseal 2 f fibratado base agua en lamina, marca fester, sica, basf, Incluye: canalón, suministro e instalacion de materiales, aplicación en uniones, traslapes, calafateo de juntas, acarreos, elevaciones, materiales, herramienta y mano de obra | m2 | 239
2.03 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). | m2 | 56
2.04 | Pijado en traslape de lamina y caballete, pijado de union-traslape con pija de 2-1/2" No.8 (PILA 8X2-1/2), considere 5pijas/m2 incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 239
2.05 | Bandeo en traslapes y caballete a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600., ancho de banda promedio para traslapes 30 cm, para caballete 50 cm Incluye: limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). | ml | 353.33
2.06 | Sellado con cemento plastico blanco debajo de caballete para recibir bandeo, Incluye: limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | ml | 20
2.07 | Impermeabilización de lamina a base de dos capas de pintura aluminio calidad 5 años Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas a autilizar: Sherwin William, Fester, osel, Imperquimia, impac,). Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 239
2.08 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: canalon, mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
3 | Laboratorio de Mecatronica
3.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 100
3.02 | Suministro y colocación de manto prefabricado 4 MM poliéster asfalto tipo APP, poliéster 180 Gr/M2 acabado gravilla roja o blanca colocado por termofusión (vulcanización), traslapado 10 Cms. en ambos sentidos.., incluye: Suministro y colocación de primario asfáltico Hidroprimer como puente adherente con rendimiento de 4-5 M2/Litro. Retiro de material suelto, polvo y partículas sueltas, así como salientes filosos o puntiagudos y retiro de capas impermeables existentes dañadas. Resanado de fisuras, sobre superficie ya seca donde se requiera rellenando con Plastic Cement y dejar secar. materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Limpieza de superficie. | m2 | 30
3.03 | Sellado de domo de 1 x1 mts en parte inferior y superior con FESTER SUPERSEAL P y cinta superfacil no mas goteras marca fester, sika, bafs, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra. | pza | 4
3.04 | Suministro y aplicación de espuma poliuretano debajo de lamina, donde inicia canalon, sellador superseal, revestido con malla, considerar 2 mts de ancho de malla, malla tejida calibre 600, dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años a Incluye: andamios de 4 a 5 torres, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | ml | 20
3.05 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
4 | CV-200 Aula de Cubiculos
4.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 452
4.02 | Retiro de poliuretano existente en losa de concreto aprox 2", para recibir impermeabilizante elastomerico, incluye: raspado, lijado, movimiento de lineas electricas de ser necesario, carga y retiro del material fuera de la institucion, equipo, mano de obra, herramienta y material. | m2 | 452
4.03 | Renivelacion en areas donde se haya desprendido parte de la losa, con mezcla cemento, cal, arena 1:2:6, incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | m2 | 452
4.04 | Suministro y colocación de manto prefabricado 4 MM poliéster asfalto tipo APP, poliéster 180 Gr/M2 acabado gravilla roja o blanca colocado por termofusión (vulcanización), traslapado 10 Cms. en ambos sentidos.., incluye: Suministro y colocación de primario asfáltico Hidroprimer como puente adherente con rendimiento de 4-5 M2/Litro. Retiro de material suelto, polvo y partículas sueltas, así como salientes filosos o puntiagudos y retiro de capas impermeables existentes dañadas. Resanado de fisuras, sobre superficie ya seca donde se requiera rellenando con Plastic Cement y dejar secar. materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Limpieza de superficie. | m2 | 452
4.05 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). | m2 | 16
4.06 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
5 | AV-300 Aula de Dibujo
5.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 889
5.02 | Impermeabilización de losa de concreto a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 889
5.03 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). | m2 | 32
5.04 | Colado de cadena en registro paso de gato 15 x 20 cm, con armex 15-20-4 concreto f'c= 150 kg/cm2, y afinado por fuera con mortero-arena 1:4, hecho en obra, dejar anclado contra marco para tapadera, medidas exteriores de paso de gato 1.10 x 1.10 mts, incluye: contramarco de angulo de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/16" pintado color amarillo trafico, materiales, equipo, herramienta, mano de obra carga, descarga y acarreos hasta azotea. | pza | 1
5.05 | Suministro e instalacion de tapadera de registro paso de gato, medidas 1.10 x 1.10 con lamina lisa calibre 1/4", angulo o solera de 1-1/4" pintado color amarillo trafico, materiales, equipo, herramienta, mano de obra carga, descarga y acarreos hasta azotea. | pza | 1
5.06 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
Unidad Obregón Campus Centro
6 | Edificio A-200
6.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 520
6.02 | Suministro y colocación de manto prefabricado 4 MM poliéster asfalto tipo APP, poliéster 180 Gr/M2 acabado gravilla roja o blanca colocado por termofusión (vulcanización), traslapado 10 Cms. en ambos sentidos.., incluye: Suministro y colocación de primario asfáltico Hidroprimer como puente adherente con rendimiento de 4-5 M2/Litro. Retiro de material suelto, polvo y partículas sueltas, así como salientes filosos o puntiagudos y retiro de capas impermeables existentes dañadas. Resanado de fisuras, sobre superficie ya seca donde se requiera rellenando con Plastic Cement y dejar secar. materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Limpieza de superficie. | m2 | 520
6.03 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). | m2 | 8
6.04 | Renivelacion en areas donde se haya desprendido parte de la losa, con mezcla cemento, cal, arena 1:2:6, incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | m2 | 520
6.05 | Elaboracion e instalacion de caballete de lamina calibre 20, pijada en chaflanes laterales, 40 cm de ancho, profundidad 10 cm, largo120cm, , incluye equipo, herramienta , traslapes, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion | ml | 10
6.06 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
6.07 | Retiro de impermeabilizante elastomerico y manto existente en azotea de edificio, incluye: material, mano de obra, quipo y herramienta. | m2 | 520
7 | CUDEC
7.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 818.91
7.02 | Impermeabilización de losa de concreto a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años considerar 5% del area, para resanes con malla donde sea necesario, malla tejida calibre 600. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 716.4
7.03 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Nasacoat, Imperquimia). | m2 | 16
7.04 | Impermeabilización de pretiles hasta corona a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años sin malla. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. | m2 | 250
7.05 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
8 | Churubusco
8.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 377.54
8.02 | Impermeabilización de losa de concreto a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años considerar 5% del area, para resanes con malla donde sea necesario, malla tejida calibre 600. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 264.54
8.03 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Nasacoat, Imperquimia). | m2 | 40
8.04 | Impermeabilización de pretiles hasta corona a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años sin malla. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. | m2 | 133.05
8.05 | Renivelacion en areas donde se haya desprendido parte de la losa o para dar nivel de pendientes, altura promedio 10 cms, con mezcla cemento, cal, arena 1:2:6, incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | m2 | 20
8.06 | Resanes en muros con mezcla cemento, cal, arena 1:2:6, incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | m2 | 5
8.07 | Demolición y retiro de plafon de tablaroca existente, Incluye: cajillos, faldones, retiro de escombro a lugar fuera del Instituto permitido por las autoridades, limpieza del lugar, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 113
8.08 | Suministro, fabricación e instalación de plafon de panel de yeso, fabricado con con poste y/o canaleta de 9.20 cm cal 26, incluye: andamios, panel de yeso de 1.27 cm, bastidor metálico, linton, chilillos para fijación, perfacinta, pasta, desperdicio, fulminantes, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del instituto, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 113
8.09 | Suministro y colocación de pintura vinílica color NUTMEG DUST 7761W galeria Osel, calidad 5 años a dos manos en plafon incluye: sellador, materiales, protección con hule negro, limpieza, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 113
8.1 | Quitar lamaparas existentes con recuperacion, incluye. Equipo, material, herramienta y mano de obra | pza | 16
8.11 | Instalacion de lamaparas existentes con recuperacion, incluye. Equipo, material, herramienta y mano de obra | pza | 16
8.12 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
8.13 | Retiro de impermeabilizante elastomerico existente en azotea de edificio, en area que representa las aulas, incluye: material, mano de obra, quipo y herramienta. | m2 | 113
8.14 | Impermeabilización de losa de concreto a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternando con malla tejida calibre 600. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata,impac, termotec, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 113
8.15 | Cancelacion de bajadas pluviales con tubo de 4" de pvc existentes, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra | pza | 2
8.16 | Suminitro y colocacion de gargolas en bajadas pluviales que se cancelaron, bajada tipo calsica rectangular de concreto, pegada con mezcla cemento-arena 1:3, detallando interior y exterior con acabdo fino. Incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra. | pza | 2
8.17 | Desmonte y reisntalacion de aires en mismo lugar, incluye: equipo, heramienta, elementos de fijacion, material y equipo. | pza | 2
9 | Edificio CEEN
9.01 | Relleno en union muro ventana de fachda interna norte, con espuma de poliuretano, resanando al minal del paño con resanes en muros con mezcla cemento, cal, arena 1:2:6, en terminado semi--fino.incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | ml | 1
9.02 | sellado de union trabe-muro de tablacemento en exterior, con con FESTER SUPERSEAL P y cinta superfacil no mas goteras marca fester, sika, bafs, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra. | ml | 5
9.03 | suministro e instalacion de tuberia cpvc de 1/2 para desague de aire acondicionado, hasta llegar a bajada pluvial, incluye: un codo de 1/2" x 90 cpvc, lija, pegamento, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | ml | 5
9.04 | Demolición y retiro de muro de tablaroca existente, ancho a demoler 1.22 mts Incluye: cajillos, faldones, retiro de escombro a lugar fuera del Instituto permitido por las autoridades, limpieza del lugar, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta | ml | 12
9.05 | sondeo y reparacion de tubo de bajada pluvial, incluye: accesorios, dos codos de 4"x90°, lijas pegamento, diametro 4", materiales, equipo, herramienta y mano de obra | ml | 12
9.06 | suministro y colocacion de tablaroca en muro, ancho a tapar 1.22 mts de panel de yeso, incluye: andamios, panel de yeso de 1.27 cm, chilillos para fijación, perfacinta, pasta, desperdicio, fulminantes, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del instituto, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 12
9.07 | Suministro y colocación de pintura vinílica color NUTMEG DUST 7761W galeria Osel, calidad 5 años a dos manos en plafon incluye: sellador, materiales, protección con hule negro, limpieza, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 12
Unidad Navojoa Campus Sur
10 | Edificio 100
10.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 580
10.02 | Impermeabilización de losa de concreto a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años considerar 5% del area para resanes con malla tejida calibre 600 donde sea necesario, malla tejida calibre 600. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 580
10.03 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Nasacoat, Imperquimia). | m2 | 24
10.04 | Limpieza general en azotea para entrega de obra, incluye: materiales, mano de obra, elevación de materiales, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
11 | Edificio 200
11.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 500
11.02 | Impermeabilización de losa de concreto a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años considerar 5% del area para resanes con malla tejida calibre 600 donde sea necesario, malla tejida calibre 600. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 500
11.03 | se elimina
11.04 | Limpieza general en azotea para entrega de obra, incluye: materiales, mano de obra, elevación de materiales, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
12 | Edificio 400
12.01 | Impermeabilización de uniones de carpeta arenada en losa de concreto, a base de dos capas de impermeabilizante acrílico terracota calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Nasacoat, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | ml | 637
12.02 | Limpieza general en azotea para entrega de obra, incluye: materiales, mano de obra, elevación de materiales, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
12.03 | Retiro meticuloso de manto desprendido para volver a termofusionar y colocación de manto existente asfalto tipo APP, poliéster 180 Gr/M2 acabado gravilla roja o blanca colocado por termofusión (vulcanización), traslapado 10 Cms. en ambos sentidos.., incluye: Suministro y colocación de primario asfáltico Hidroprimer como puente adherente con rendimiento de 4-5 M2/Litro. Retiro de material suelto, polvo y partículas sueltas, así como salientes filosos o puntiagudos y retiro de capas impermeables existentes dañadas. Resanado de fisuras, sobre superficie ya seca donde se requiera rellenando con Plastic Cement y dejar secar. materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Limpieza de superficie. | m2 | 230
13 | Edificio 500
13.01 | Remoción de capa de impermeabilización con carpeta arenada dañada. Incluye: limpieza, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro fuera del Instituto a lugar permitido por las autoridades, movimiento de tuberías, ductos, ect necesaria para la realización de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 500
13.02 | Renivelacion en areas donde se haya desprendido parte de la losa, con mezcla cemento, cal, arena 1:2:6, incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | m2 | 500
13.03 | Suministro y colocación de manto prefabricado 4 MM poliéster asfalto tipo APP, poliéster 180 Gr/M2 acabado gravilla roja o blanca colocado por termofusión (vulcanización), traslapado 10 Cms. en ambos sentidos.., incluye: Suministro y colocación de primario asfáltico Hidroprimer como puente adherente con rendimiento de 4-5 M2/Litro. Retiro de material suelto, polvo y partículas sueltas, así como salientes filosos o puntiagudos y retiro de capas impermeables existentes dañadas. Resanado de fisuras, sobre superficie ya seca donde se requiera rellenando con Plastic Cement y dejar secar. materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Limpieza de superficie. | m2 | 500
13.04 | Limpieza general en azotea para entrega de obra, incluye: materiales, mano de obra, elevación de materiales, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
Unidad Guaymas Campus Guaymas
14 | Edificio CUM
14.01 | Limpieza y lavado de losa de azotea previo a trabajos de impermeabilización, incluye: suministro de materiales de limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 216
14.02 | Impermeabilización de losa de concreto a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años sin malla. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Nasacoat, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 216
14.03 | Impermeabilización de pretiles hasta corona a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años sin malla. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Nasacoat, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. | m2 | 98
14.04 | Impermeabilización de unión de pretil - lámina con FESTER SUPERSEAL P Sellador elástico de poliuretano de secado rápido., y posteriormente aplicación de dos capas de elastomérico blanco garantía 5 años en franja de 30 cm. Incluye: limpieza y lavado de la superficie, pijado, mano de obra, materiales, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del Instituto a lugar permitido por autoridades. (Marcas a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek,imperquimia). | ml | 10
14.05 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
14.06 | Impermeabilización de ductos de a.a. a base de dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años alternado con una capa de malla tejida calibre 600. Incluye: retiro de aislante e impermeabilizante, volver a forrar con fibra de vidrio 1 1/2" y pegamento VL-2000, limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, termotec, Nasacoat, Imperquimia). | m2 | 24
15 | Edificio Sendero
15.01 | Elaboracion de botaaguas sobre lamina, en seco, de lamina galvanizada, 40 cm de ancho, profundidad 10 cm, largo120cm, calibre 26 R72, incluye equipo, herramienta , traslapes, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion | ml | 15
15.02 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
16 | Edificio Laboratorio Procesos y Taller de Mantenimiento
16.01 | Enjarre en perimetro del lado corto del edificio en union muro lamina con mezcla cemento, cal, arena 1:2:6, incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | ml | 10
16.02 | Suministro y aplicación de espuma poliuretano debajo de lamina, incluye: subida de materiales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra | ml | 10
16.03 | Pintura vinilica santinada calidad oro, a dos manos, color OCRE RUSS 8245A galería osel, aplicada en exterior a cualquier altura en todos los niveles, sobre una superficie serroteada: muros, columnas y trabes, incluye: preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. | ml | 10
16.04 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
17 | Gimnasio
17.01 | Retiro de capa oxidada de poliuretano existente en techumbre, para recibir impermeabilizante elastomerico, incluye: raspado, lijado, movimiento de lineas electricas de ser necesario, carga y retiro del material fuera de la institucion, equipo, mano de obra, herramienta y material. | m2 | 180
17.02 | Corte de 40 cm y retiro de capa de poliuretano existente en techumbre, para recibir poliuretano achaflanado de 2" incluye: raspado, lijado, movimiento de lineas electricas de ser necesario, carga y retiro del material fuera de la institucion, equipo, mano de obra, herramienta y material. | ml | 66.3
17.03 | Suministro e instalacion de espuma poliuretano espreado de 2" en perimetro, de manera achaflanada, incluye: material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 66.3
17.04 | Impermeabilización de losa de lámina a base de tres capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años con malla reforzada calibre 600. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, oselplata, impac, thermotek, Nasacoat, Imperquimia). (Marca a utilizar sin malla: Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. | m2 | 180
17.05 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
II | Pintura
Unidad Obregón Campus Nainari
18 | Edificio AV-1800
18.01 | Reparacion de enjarre Incluye: preparación de la superficie, retiro de material dañado, base de sellador, aplanado caracoleado con cemento-arena-pegazulejo-marmolina n0.4 proporción 1:1:0.5:1.25, 0.5 cms de espesor en fachada, Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. Nota: el enjarre es en muro de durock. | m2 | 50
18.02 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color igualado a existente aplicada en muros exteriores sobre una superficie texturisada, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superifie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. | m2 | 50
18.03 | Demoler enjarre en muros exteriror: demoler aplanados y volver a enjarrar con aplanado grueso cemento arena 1:4 de 2cms de espesor promedio a plomo y regla, y afine con cemento-arena 1:5 de 0.5 cms de espesor, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y canceleria con hule negro. | m2 | 50
18.04 | Arreglar grieta en muros exteriror: demoler aplanados en franja de 40 cms de ancho, colocación de metal deplegado y clavos de concreto para fijacion de metal, y volver a enjarrar con aplanado grueso cemento arena 1:4 de 2cms de espesor promedio a plomo y regla, y afine con cemento-arena 1:5 de 0.5 cms de espesor, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y canceleria con hule negro. | ml | 30
18.05 | Arreglar grieta en muros interior: demoler aplanados en franja de 40 cms de ancho, colocación de malla de fibra de vidrio 120 y clavos de concreto para fijacion de malla, volver a enjarrar con aplanado de pasta de yeso de 2cms de espesor promedio a plomo y regla, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y canceleria con hule negro. | ml | 30
18.06 | Retiro de zoclo con recuperacion, incluye: retiro de zoclo e instalar nuevamente el Zoclo recuperado, Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y canceleria con hule negro. | ml | 15
18.07 | Suministro y aplicacion de Pintura vinilica calidad 10 años en exterior, a dos manos, color igualado a existente, incluye: preparación de la superificie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. | m2 | 100
18.08 | Suministro y aplicacion de Pintura vinilica calidad 5 años en inteior, a dos manos, color igualado a existente, incluye: preparación de la superific, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. | m2 | 80
18.09 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
Unidad Obregón Campus Centro
19 | Edificio CITIEC
19.01 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color igualado a existente aplicada en muros exteriores sobre una superficie lisa, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superifie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. | m2 | 590.55
19.02 | Arreglar grieta en muros: demoler aplanados en franja de 40 cms de ancho, colocación de metal desplegado y clavos de concreto para fijación de metal, y volver a enjarrar con aplanado grueso cemento arena 1:4 de 2cms de espesor promedio a plomo y regla, y afine con cemento-arena 1:5, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y cancelería con hule negro. | ml | 130
19.03 | Reparacion de enjarre con aplanado grueso cemento arena 1:4 de 2cms de espesor promedio a plomo y regla, y afine con cemento-arena 1:5, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y cancelería con hule negro. | m2 | 20
19.04 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
Unidad Guaymas Campus Guaymas
20 | Edificio CUM
20.01 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Ochre rust 8245A galería Osel, aplicada en exterior sobre una superficie texturizada: muros, columnas y trabes, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. | m2 | 361.81
20.02 | Reparación de enjarre en muros dañados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de material dañado, acabado de textura similar al existente, acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 20
20.03 | Pintura esmalte automotivo para techumbre a base de color similar al existente, incluye: preparacion de la superficie, fondo anticorrosivo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejeucucion. Nota: m2 en estructura tridimensional | m2 | 46
20.04 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
21 | Edificio 400
21.01 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Northern Plains 8242W aplicada en exterior sobre una superficie cerroteada: muros, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 353.51
21.02 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Ochre rust 8245 aplicada en exterior sobre una superficie lisa: columnas y trabes, incluye: preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 436.07
21.03 | Pintura vinilica satinada calidad 5 años, a dos manos, color igualado a existente aplicada en exterior sobre una superficie lisa: plafones, incluye: preparaqción de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 272.15
21.04 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Northern Plains 8242W aplicada en exterior sobre una superficie cerroteada: barandal, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 95
21.05 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, calidad 5 años, aplicado en barandales de escaleras y pasillos, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Unidad: m.l. de barandal (ptr de 4" x 2"), Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | ml | 165.5
21.06 | Reparación de enjarre en muros dañados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de material dañado, acabado de textura similar al existente, acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 20
21.07 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
21.08 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo en reja a base de ptr de 3.700x2.50 mts, calidad 5 años, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | pza | 2
22 | Edifico 500
22.01 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Northern Plains 8242W aplicada en exterior sobre una superficie cerroteada: muros, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 337.36
22.02 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Ochre rust 8245 aplicada en exterior sobre una superficie lisa: columnas y trabes, incluye: preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 436.07
22.03 | Pintura vinilica satinada calidad 5 años, a dos manos, color igualado a existente aplicada en exterior sobre una superficie lisa: plafones, incluye: preparaqción de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 272.15
22.04 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Northern Plains 8242W aplicada en exterior sobre una superficie cerroteada: barandal, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 95
22.05 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, calidad 5 años, aplicado en barandales de escaleras y pasillos, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Unidad: m.l. de barandal (ptr de 4" x 2"), Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | ml | 165.5
22.06 | Reparación de enjarre en muros dañados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de material dañado, acabado de textura similar al existente, acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 20
22.07 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
22.08 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo en reja a base de ptr de 3.700x2.50 mts, calidad 5 años, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | pza | 2
22.09 | Reparacion de enjarre en volado de entrepiso de 10 cms de altura, aplanado grueso cemento arena 1:4 de 2cms de espesor promedio a plomo y regla, y afine con cemento-arena 1:5 de 0.50 cms de espesor, incluye: demolicion de enjarre dañado, retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y cancelería con hule negro. | ml | 45
23 | Edifico Sendero
23.01 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color ochre rust 8245A aplicada en exterior sobre una superficie lisa: muros, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 148.65
23.02 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo en puerta de 1.50x2.10 mts, calidad 5 años, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | pza | 1
23.03 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo en puerta de 1.00x2.10 mts, calidad 5 años, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | pza | 1
23.04 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, calidad 5 años, aplicado en estructura de tejaban, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. NOTA: Unidad: m.l. de barandal. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | ml | 107.25
23.05 | Reparación de enjarre en muros dañados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de material dañado, acabado de textura similar al existente, acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 5
23.06 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
24 | Edifico Alberca
24.01 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Amber waves 8243M aplicada en exterior sobre una superficie cerroteada: muros, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 202.34
24.02 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color Ochre rust 8245 aplicada en exterior sobre una superficie lisa: columnas y trabes, incluye: preparación de la superficie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 165.92
24.03 | Pintura vinilica satinada calidad 5 años, a dos manos, color igualado a existente aplicada en exterior sobre una superficie lisa: plafones, incluye: preparaqción de la superific, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 73.89
24.04 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo en proteccion de puerta de 1.00x2.10 mts, calidad 5 años, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | pza | 1
24.05 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo en proteccion de ventana de 2.00x1.00 mts, calidad 5 años, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | pza | 1
24.06 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo en reja a base de ptr de 2.50x3.00 mts, calidad 5 años, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | pza | 3
24.07 | Reparación de enjarre en muros dañados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de material dañado, acabado de textura similar al existente, acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 20
24.08 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
24.09 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo en proteccion de ventana a base de ptr de 15.70x0.40 mts, calidad 5 años, a dos manos, color 8231W Sawyer's fence incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | pza | 1
24.1 | Retiro de material y equipo recuperable; incluye: carga, retiro, mano de obra y herramienta menor ademas acarreos de material a lugar indicado por supervicion, material de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | lote | 1
25 | Edificio Gastronomia
25.01 | Suministro y aplicacion de producto Finsalitre de comex, a tres manos una cada 24 horas, en muros exteriore dañado, incluye: preparación de la superifie, aplicación del producto, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. | m2 | 7.5
25.02 | Reparacion de enjarre Incluye preparación de la superficie, retiro de material dañado, enjarre a base de aplanado grueso cemento-arena 1:4 de 2 cms de espesor en muros, columnas, trabes en fachadas y aplanado caracoleado con cemento-arena-pegazulejo-marmolina n0.4 proporción 1:1:0.5:1.25, 0.5 cms de espesor, afinado y regleado, Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 7.5
25.03 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color igualado a existente (ochre Rust 8245A) aplicada en muros exteriores sobre una superficie texturizada, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superifie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. | m2 | 3
25.04 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
Unidad Guaymas Campus Empalme
26 | Edificio Biblioteca
26.01 | Reparacion de enjarre Incluye preparación de la superficie, retiro de material dañado, enjarre a base de aplanado grueso cemento-arena 1:4 de 2 cms de espesor en muros, columnas, trabes en fachadas y aplanado caracoleado con cemento-arena-pegazulejo-marmolina n0.4 proporción 1:1:0.5:1.25, 0.5 cms de espesor, afinado y regleado, Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 50
26.02 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color igualado a existente aplicada en muros exteriores sobre una superficie texturisada, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superifie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. | m2 | 1385.38
26.03 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
Unidad Navojoa Campus Sur
27 | Edificio Centro Academico y de Servicios (CAS)
27.01 | Pintura vinilica satinada calidad 10 años, a dos manos, color igualado a existente aplicada en muros exteriores sobre una superficie lisa, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparación de la superifie, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 1123.09
27.02 | Suministro y aplicación de pintura esmalte acrílico en tubos de ptr en exterior en fachada a una altura de 6 mts, color igualado al existente, calidad 5 años, a dos manos. Incluye: preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, andamios, protección de cancelería, de cristales, de puertas y de piso con plástico y cinta, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. Marcas autorizadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | ml | 35
27.03 | Reparacion de enjarre con aplanado grueso cemento arena 1:4 de 2cms de espesor promedio a plomo y regla, y afine con cemento-arena 1:5 de 0.50 cms de espesor, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y cancelería con hule negro. | m2 | 30
27.04 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
28 | Barda Perimetral Sur
28.01 | Suministro y aplicación de pintura vinílica calidad 10 años, en muros sobre superficie acabado cerroteado, a dos manos, color igual a existente (Lulled Beige 8232w galeria osel), Incluye: preparación de la superficie, resanes, andamios,proteccion de piso con plástico y cinta, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 252
Unidad Navojoa Campus Centro
29 | Sala de Danza
29.01 | Pintura vinilica satinada calidad 5 años, a dos manos, color Lulled Beige 8232W galería Osel, aplicada en muros, columnas, trabes y plafones INTERIOR sobre una superficie lisa, incluye: pintura en vano de puertas y ventanas, preparaqción de la superific, previa aplicación de una capa de sellador, suministro de material, mano de obra, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra, limpieza del lugar. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 198
29.02 | Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, calidad 5 años, aplicado en barandale, a dos manos, color igual existente incluye preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protección de pisos, puertas y ventanas con hule negro y retiro de material sobrante fuera de obra, limpieza del lugar. Marcas recomendadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | ml | 45
29.03 | Reparacion de enjarre Incluye preparación de la superficie, retiro de material dañado, enjarre a base de yeso pulido de 2 cms de espesor, afinado y regleado, Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, limpieza del lugar, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 5
30 | Barda Perimetral Centro
30.01 | Suministro y aplicación de pintura vinílica en exterior sobre muro rugoso, calidad 10 años, color Lulled Beige 8232w galeria osel, a dos manos. Incluye: preparación de la superficie, resanes, andamios, protección de cancelería, de cristales, de puertas y de piso con plástico y cinta, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. Marcas autorizadas: Comex, Osel, Sherwin Williams, Berel, Dupont y General Paint. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | m2 | 634.6
30.02 | Suministro y aplicación de pintura esmalte calidad 5 años, en estructura de acero, color ochre rust 8242A galeria osel, a dos manos. Incluye: preparación de la superficie, fondo anticorrosivo, andamios, protección de cancelería, de cristales, de puertas y de piso con plástico y cinta, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: se hará una muestra previa de color que autorizara el supervisor, de no aprovar el color se hará un cambio. | modulo | 34
Impermeabilizacion
Unidad Guaymas Campus Empalme
31 | Edificio Administrativo
31.01 | suministro e instalacion de plafond en exterior con hoja densglass instalado en estructura existente, incluye: andamios, panel densglass de 1.27 cm, chilillos para fijación, cinta, pasta cemenquin o mortex max, desperdicio, fulminantes, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del instituto, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 3
31.02 | Suministro y colocación de pintura vinílica en plafond exterior, color igualado al existente, galeria Osel, calidad 5 años a dos manos en plafon incluye: sellador, materiales, protección con hule negro, limpieza, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 35
31.03 | limpieza y sellado de cantera en parte superior de entrada principal de edificio administrativo, mediante lijado con lija 20 o disco para pulir cantera, sellado con sellador alquidalico anticorrosivo calidad oro base solvente, marca osel o comex. incluye: proteccion de las superficies, paredes, plafones, aluminios; material, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 5
[5 empty] | Total sin IVA | 0