## Catalogo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CATALOGO DE CONCEPTOS
Licitación OBR-18-006
Obra: | Construcción de Instalaciones para Incinerador en Edificio de Necropsias, en Unidad Obregón, Campus Nainari. |  |  |  | Fecha:
No. | Descripción de los Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio U. | Precio Unitario Con Letra | Importe
Incinerador
1 | Preliminares
1.01 | Retiro de material recuperable; incluye: carga, retiro, mano de obra y herramienta menor ademas acarreos de material a lugar indicado por supervicion, material de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | lote | 1
1.02 | Demolicion de firme de 10 cms de espesor, Incluye: limpieza, carga y acarreo de material producto demolicion fuera del instituto a lugar permitido por autoridades, mano de obra y herramienta necesaria. | m2 | 5.76
2 | Cimentación
2.01 | Trazo y nivelación del área. incluye: materiales, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución. | m2 | 232
2.02 | Construcción de sub-base hidráulica de 40 cm de espesor con material cribado producto de banco compactado al 95% de su p.v.s.m. y vrs >= 40%, incluye: suministro a la obra, carga, acarreo, acamellonado, extendido, humectado, homogenizado, compactado, pruebas de laboratorio, topografìa, agua, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (unidad: m3 medido compacto) | m3 | 92.8
2.03 | Excavación manual para cimentación y/o enrrase de block, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavación. (Unidad: m3 compacto) | m3 | 31.85
2.04 | Tratamiento de la subrasante al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificado, homogenizado, compactado y nivelado en espesor mínimo de 25 cms. con incorporación de humedad optima, traspaleo, afine, incluye dar pendiente de drenaje según proyecto, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 42.95
2.05 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, t.m.a 3/4", rev 12 a 5 cms de espesor, incluye: preparación de la superficie, fabricación, colocación y acomodo de concreto; materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 42.95
2.06 | Suministro, habilitado y colocacion de Zapata Aislada ZA-1 dimensiones 0.60 x 0.60 mts y peralte de 20 cms, de concreto f'c=200 kg/cm2 t.m.a. de 19 mm (3/4"), resistencia normal, premezclado, armada con varillas de 3/8" de diametro @ 20 cm en un sentido y @25 cm en otro sentido, incluye:Impermeabilización con impercoat primario en proporción de 8.0m2/lt, habilitado y colocacion y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocacion, vibrado y curado de concreto, suminsitro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 12
2.07 | Suministro, habilitado y colocacion de Dado D-1 de sección 0.20 x 0.20 mts, de concreto f'c=200 kg/cm2 t.m.a. de 19 mm (3/4"), resistencia normal, premezclado, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón 3/8" @ 15 cms, incluye: cimbra, armado y colado, Impermeabilización con impercoat primario en proporción de 8.0m2/lt, curado con curacreto blanco, mano de obra, equipo y suministro de materiales. | ml | 7.2
2.08 | Suministro, habilitado y colocacion de Dala de Desplante DD-1de 20 x 40 cms, armada con 6 varilla de 3/8" y estribos de 3/8" a cada 15 cms, concreto f'c=200kg/cm2 t.m.a de 3/4". Incluye: impermeabilización, acero, cimbra, descimbrado, colado y vibrado de concreto, curado, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | ml | 34.2
2.09 | Suministro, habilitado y colocacioon de Contra-Trabe CT de concreto armado de sección 15x20 cm rectangular armada con castillo prefabricado15-20-4, concreto f'c=200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado. Incluye: suministro, habilitado, armado y colocación de acero; suministro, habilitado y colocación de cimbra común; suministro, colocación y vibrado de concreto premezclado; descimbra; suministro y curado con curacreto base agua (0.20lt/m2), Impermeabilización con impercoat primario en proporción de 8.0m2/lt. . Se deberá incluir acero en cruces con otros elementos estructurales. Nota: incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo para ejecutar este concepto. Ver detalles en planos ES-01 | ml | 14.7
2.1 | Relleno con material producto de excavacion en zanja de cimentacion en capas no mayores de 20 cms. compactado por medios mecanicos al 95% de la prueba proctor, con incorporacion de humedad optima;incluye: acarreo y maniobras locales de material, traspaleo, afine y nivelacion de la superficie, equipo. ( unidad: m3 medido compacto ) | m3 | 14.2
2.11 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada | m3 | 17.65
3 | Albañileria
3.01 | Suministro, habilitado y colocacion de Castillo K-1 de 15x15 cm. de sección armado con 4 varillas 3/8" y estribos de 3/8" @ 15 cms, concreto f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" hecho en obra; incluye: habilitado, armado y colocación de acero y cimbra común; fabricación, colado, vibrado y curado de concreto, andamios, suministro de materiales, elevación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 54
3.02 | Muro, fabricado con tabique de barro recocido de 7x14x28, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 plomeado y nivelado, con juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado común; incluye: andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta necesarios, elevación de materiales. | m2 | 32.6
3.03 | Muro, fabricado con celosia de carolina block de 20 x 20 x 10, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 plomeado y nivelado, con juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado común; incluye: andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta necesarios, elevación de materiales. | m2 | 99.2
3.04 | Dala de cerramiento DC-1 de 15x20 cm. Planta baja de sección armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @ 15 cms, concreto f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" hecho en obra; incluye: habilitado, armado y colocación de acero y cimbra común; fabricación, colado, vibrado y curado de concreto, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 68.4
3.05 | Muro, fabricado con tabique de barro recocido de 7x14x28 para formar pendiente de tejaban, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 plomeado y nivelado, con juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado común; incluye: andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta necesarios, elevación de materiales. | m2 | 10
3.06 | Aplanado en muros, columnas, trabes, losas en exterior, con mortero cemento-arena 1:4 de 2 cms de espesor a plomo y regla, acabado fino con mortero arena 1:6 de 0.5 cms., afinado acabado aparente. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 101.4
3.07 | Pintura vinílica color segun diseño galeria Osel calidad 5 años, aplicada a dos manos en exterior sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos, losas con acabado fino. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 101.4
3.08 | Firme interior de concreto premezclado acabado liso de espesor 12 cm f´c=200 kg/cm2, armado con varilla de 3/8" @ 20 cms ambos sentidos, considerar silletas para calzado de acero, incluye cortes de tableros con disco, sellado de juntas de construcción a base de sellador sikaflex 1-a, con rendimiento de 12ml/300 ml, incluye: habilitado y colocación y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocación, vibrado y curado de concreto, placas, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 69.5
4 | Instalaciones Hidrosanitarias
4.01 | Corte con disco de diamante en banqueta y/o pavimento, incluye: trazo, materiales, equipo y mano de obra. | ml | 40
4.02 | Reposición de pavimento asfáltico (riego de sello), incluye: Riego de impregnación con emulsión ECI45/300 (Penetramax) a razón de 1.5 lts/m2 y Riego de sello con emulsión asfaltica de rompimiento rápido ECR-65 a razón de 1.2 lts/m2 y material petreo tipo 3-A triturado, materiales y maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 18
4.03 | Salida para toma de agua , incluye: 1 alimentación hidráulica con tubería de cobre tipo M de 3/4", piezas para interconexión, llaves, válvulas, pegamento, soldadura, lija, excavación, relleno con mat producto de la excavación, cama arena y ranurado en caso de ser necesario, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario | sal | 3
4.04 | Salida para toma de agua en registro, incluye: 1 alimentación hidráulica con niple de 2" y tubería de pvc de 2" y , piezas para interconexión, pegamento, soldadura, lija, excavación, relleno con material producto de la excavación, cama arena y ranurado en caso de ser necesario, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario | sal | 3
4.05 | Salida para toma de agua en registro, incluye: 1 alimentación hidráulica con niple de 1 1/2" y tubería de pvc de 1 1/2" y , piezas para interconexión, pegamento, soldadura, lija, excavación, relleno con material producto de la excavación, cama arena y ranurado en caso de ser necesario, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario | sal | 2
4.06 | Tubería de cobre rígido Tipo "M" de 3/4" de diametro, soldable para agua potable en planta baja y/o subida de agua. Incluye: fijación a muro o ranurado de ser necesario, excavación a mano de ser necesario, cama de arena de 5 cm de esp de ser necesario, tubería, conexiones, piezas para cambio de dirección, pruebas de hermeticidad y flujo, relleno compactado necesario para recibir piso de concreto o tierra de jardín, corte con disco, demolicion de banqueta y reposicion de la misma. Así tambien incluye suministros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se entregará la tubería probada, limpia, libre de grasas y polvo. | ml | 46.5
4.07 | Tubería de cobre rígido Tipo "M" de 2" de diametro, soldable para agua potable en planta baja y/o subida de agua. Incluye: fijación a muro o ranurado de ser necesario, excavación a mano de ser necesario, cama de arena de 5 cm de esp de ser necesario, tubería, conexiones, piezas para cambio de dirección, pruebas de hermeticidad y flujo, relleno compactado necesario para recibir piso de concreto o tierra de jardín, corte con disco, demolicion de banqueta y reposicion de la misma. Así tambien incluye suministros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se entregará la tubería probada, limpia, libre de grasas y polvo. | ml | 8
4.08 | Tuberia sanitaria de PVC 4" cedula 80, marca Duralon o Rexolit en planta y/o bajada de drenaje, Incluye: fijación a muro o ranurado de ser necesario, excavación, acostillado y relleno de material producto de excavación en caso de ser necesario, corte con disco, demolicion de banqueta y reposicion del misma, conexión a registros, pegamento, piezas especiales marca Rexolit o Duralon, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | ml | 35.5
4.09 | Elaboracion de registro sanitario de 0.60x0.30x0.60 mts. muros de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, plantilla de 5 cm con concreto f'c=100 kg/cm2, chaflán de concreto con pendiente para forjado de canalización de tubería, incluye: cimbra, descimbra, tapadera de registro de 0.60x0.30 m. con marco angular de 1 1/2" y contramarco angular de 1 1/4", con malla 6/6-10/10 y concreto f'c=150 kg/cm2, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 1
4.1 | Registro sanitario de 1.00x1.00x1.00 mts. Interior, muros de tabique 6x14x28 cms. Asentado con mortero cemento arena 1:4 con juntas de 2.5 cms. Y aplanado con mortero cemento arena 1:4 de 2 cms. De espesor, plantilla de 10 cms. Con concreto f'c=100 kg/cm2, chaflán de concreto con pendiente para forjado de canalización de tubería, incluye: cimbra, descimbra, tapadera de registro de 1.0x1.00 m. con marco angular de 1 1/2" y contramarco angular de 1 1/4", con malla 6/6-10/10 y concreto f'c=150 kg/cm2, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 3
4.11 | Conexión a poso de visita existente, incluye: excavación, acostillado y relleno de material producto de excavación en caso de ser necesario, corte con disco, demolicion de pavimento y reposicion del mismo de ser necesario, conexión a registros, pegamento, piezas especiales marca Rexolit o Duralon, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | conexión | 1
4.12 | Conexión a toma de agua existente, incluye: excavación, acostillado y relleno de material producto de excavación en caso de ser necesario, corte con disco, demolicion de pavimento y reposicion del mismo de ser necesario, conexión a registros, pegamento, piezas especiales marca Rexolit o Duralon, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | conexión | 1
4.13 | Suministro e instalación de tanque de 1000 lts, y conexión de línea independiente a tanque, en materiales de pvc rd-26 2". incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm 2 de 30 cm de altura, armada con varilla de 1/2" a cada 20 cms ambos sentidos, cimbra, descimbra, conexión, accesorios, equipo, herramienta, mano de obra y materiales | lote | 1
4.14 | Suministro e instalación de Bomba marca Evans o Myers con las siguientes condiciones: de 1.5 hp, 220 w, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1
5 | Instalaciones Electricas
5.01 | Retiro de tablero actual que contiene al itm ppal y barra de tierras. incluye: libranza, identificación y desconexión de conductores conductores, retiro de monitores. | lote | 1
5.02 | Suministro y colocación gabinete nema 3r de medidas 70 x 100 x 30 cms. (ancho, alto, fondo) en lugar del gabinete del concepto anterior. incluye: medios de fijación y soporte (deberá quedar separado un cm. del muro para evitar acumulación de humedad). nivelación y barrenos hechos con sacabocado (no se permitirá el uso de broca). | pza | 1
5.03 | Retiro de los conductores de fase del transformador al tablero ppal actual. el cuál está formado por 2 circuitos en paralelo con 3 conductores cal 2/0 cada uno. | ml | 5
5.04 | Suministro y colocación de conductores de fase del transformador al tablero principal (concepto 1.02). formado de conductores de cobre thw-ls marca condumex o conductores monterrey con: 6f -2/0f (3 por tubo). incluye: 6 conectores tipo ponchable de 2 ojos, monitores de 2-1/2" en cada uno de los 4 tubos, 12 juegos de tornillos, arandelas de presión y planas de cobre al silicio, la secuencia de fases deberá dejarse como se encuentra actualmente. incluye puentes del power block al itm de 3x300 | ml | 7
5.05 | Suministro e instalación de block de terminales (power block) mca. square-d cat. 9080lba365208 con tapa protectora cat. 9080lb52. incluye; fijación y colocación dentro del gabinete principal. (ver detalle "a" en plano ie-01) deberá de dejarse espacio suficiente para el doblado de los conductores). | pza | 1
5.06 | Suministro, colocación y conexión en gabinete principal, de interruptor termomagnético 2x60 mca. square-d cat. hdl26060. ver detalle "a" y unifilar en plano ie-01 para arreglo de conductores. | pza | 1
5.07 | Colocación y conexión en gabinete principal, de interruptor termomagnético 3x300, barra de tierras y conexiones de neutro y tierras retirados en el concepto 1.01. ver detalle "a" y unifilar en el plano ie-01 para arreglo de conductores. | lote | 1
5.08 | Suministro e instalación de alimentador que va del de gabinete principal al ups y de este al c.c. "c". formado con conductores marca conductores monterrey o condumex, aislamiento thhw-ls 90° c calibres 2f-4 + 1n-8 + 1tf-8 awg (color negro, rojo para las fases, blanco para neutro, verde para tierra física, ejecutar con tubería de 1-1/4" de diámetro tipo conduit metálica galvanizada roscada cuando se instale de manera expuesta y pvc tipo pesado de manera subterránea. incluye: terminales para conexión, condulet, coples, contra y monitor, excavación, cinta de advertencia, relleno, compactación, retiro del material producto de la excavación, soportería con canal y abrazaderas unistrud , fijación mediante taquete de plástico y pijas, acomodo de cables, pruebas. (ver plano de ie-01). codos pvc solamente. | ml | 23
5.09 | Suministro y colocación de tablero "c" para sobreponer 125 amp. marca square-d, 2 fases, 3 hilos, 12 derivados, con zapatas principales; catalogo número qo112l125g + qoc16us + pk9gta. incluye identificación del c.c. y del directorio mediante etiquetado, fijación, tornillería, mano de obra, herramienta, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | pza | 1
5.1 | Suministro y colocación de gabinete nema-3r de 55x70x25 (ancho x alto x fondo) para contener c.c. "c". incluye: medios de soporte y fijación. este gabinete no deberá de estar en contacto directo con la pared, se deberá de separar una distancia de 1 cm. para evitar la acumulación de humedad. los conectores de la tubería deberán de rematarse en este gabinete y no en el del c.c. "c". los barrenos deberán hacerse con sacabocado (no se permitirá el uso de broca). | pza | 1
5.11 | Suministro y colocación de interruptor termomagnético squre-d 2 polos cat. qo230. previamente se confirmará este valor de ajuste con el supervisor de obra. | pza | 2
5.12 | Suministro y colocación de interruptor termomagnético squre-d 2 polos cat. qo220. previamente se confirmará este valor de ajuste con el supervisor de obra. | pza | 2
5.13 | Suministro y colocación de interruptor termomagnético squre-d 2 polos cat. qo210. | pza | 1
5.14 | Suministro y colocación de interruptor termomagnético squre-d 1 polo cat. qo130. previamente se confirmará este valor de ajuste con el supervisor de obra. | pza | 1
5.15 | Suministro y colocación de interruptor termomagnético squre-d 1 polos cat. qo115. | pza | 1
5.16 | Suministro e Instalación de salida en para luminaria, ejecutada con tubería conduit galv. pared delgada cuando se instale de manera expuesta, sapa cuando esté sobre plafón ó PVC tipo pesado ambebido en muro, losa o piso. conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca steel city, incluye fijación, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | sal | 2
5.17 | Suministro y colocación de cableado a salidas de luminarias, con conductores marca condumex o monterrey aislamiento thw-ls 75° c (color blanco para neutro, verde para tierra física). Incluye; conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | lote | 2
5.18 | Suministro y colocacion de luminaria de led, marca tecnolite, modelo Magunzia cat. 4454AE. incluye; fijacion, conexión y pruebas de acuerdo a indicaciones del fabricante. | pza | 2
5.19 | Suministro e Instalación de salida en muro para apagadores, atenuadores (dimmer) y detector de presencia, ejecutada con tubería conduit galv. pared delgada cuando se instale de manera expuesta, PVC tipo pesado ambebido en muro, losa o piso. conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca steel city, incluye tapa reducción de caja 4x4 a chalupa, fijación, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | sal | 1
5.2 | Suministro y colocación de cableado a salidas de apagadores, con conductores marca condumex o monterrey aislamiento thw-ls 75° c (color blanco para neutro, verde para tierra física). Incluye; conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | pza | 1
5.21 | Suministro y colocación de tapa para apagador sencillo (1 modulo) mca. Quinzino | pza | 1
5.22 | Suministro e instalación de salida para contacto duplex polarizado para servicio normal, instalado a 40 cm de s.n.p.t. (o según se indique en el proyecto), ejecutada con tubería galvanizada pared delgada cuando se instale de manera expuesta, PVC tipo pesado en muro, losa o piso, codos, conectores y accesorios según se requieran, caja registros 4x4, reduciión de 4x4 a chalupa, tapas marca steel city. Incluye elementos de fijación y sujeción, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | sal | 2
5.23 | Suministro y colocación de cableado a contactos normales, con conductores calibre # 12 marca condumex o monterrey aislamiento thw-ls 75° c (color negro, rojo para las fases, blanco para neutro, verde para tierra física). Incluye; conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | pza | 2
5.24 | Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para servicio normal, quinzino modelo evolución catálogo qn28d c/placa qn100r/3b instalado segun se indica en el plano IE-02. incluye: terminales, pernos, material para conexión y fijación, puente de puesta a tierra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 2
6 | Instalaciones Gas
6.01 | Salida para toma de gas , incluye: 1 alimentación de gas butano con tubería de cobre tipo L de 3/4" a 60 cm de altura, piezas para interconexión, llaves, válvula de asiento, pegamento, soldadura, lija, excavación, relleno con mat producto de la excavación, cama arena y ranurado en caso de ser necesario, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario | sal | 1
6.02 | Tendido de Tubería de cobre rígido Tipo "L" de 3/4" de diámetro, soldable para agua potable en planta baja y/o subida de agua. Incluye: fijación a muro o ranurado de ser necesario, excavación a mano de ser necesario, cama de arena de 5 cm de esp de ser necesario, tubería, conexiones, piezas para cambio de dirección, pruebas de hermeticidad y flujo, relleno compactado necesario para recibir piso de concreto o tierra de jardín. Así también incluye suministros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se entregará la tubería probada, limpia, libre de grasas y polvo. | ml | 10
6.03 | Suministro e instalación de tanque estacionario para gas LP de 1000 lt de capacidad con regulador de presión industrial, incluye: conexión, accesorios, conexión eléctrica , equipo, herramienta, mano de obra y materiales | lote | 1
7 | Estructura Acero
7.01 | Suministro, habilitado e instalación de Placa de anclaje de 15X15 cm de placa de acero de 1/4" con 4 anclas redondo liso de 3/8" y 10 cms de desarollo, acabado final en pintura color blanco brillante, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final color blanco brillante, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 22
7.02 | Suministro, habilitado e instalación de polin monten 8" tipo "C" encuatados, acabado en pintura esmalte acrilica, color blanco brillante, marca sherwin williams, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilica blanco brillante, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 45.6
7.03 | Suministro, habilitado e instalación de polin monten 6" tipo "C", acabado en pintura esmalte acrilica, color blanco brillante, marca sherwin williams, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilica blanco brillante, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 79
7.04 | Suministro, habilitado e instalación de lamina metalica TR-101, calafateo de todas las juntas con sellador de poliuretano superseal "p", pijado de union-traslape con pija de 2-1/2" No.8 (PILA 8X2-1/2), considere 5 pijas/m2 , incluye: suministro de materiales, cortes y rolado de lamina para su adaptación en campo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 101.2
7.05 | Suministro e instalacion de Portón a base de lámina tipo tablero "T-149 con marco de Perfil R-400 cal. 18, riel 700, pasador para candado reforzado, acabado en pintura esmalte acrilica, color blanco brillante, marca sherwin williams, aplicada con pistola a dos manos sobre fondo anticorrosivo color gris. Incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final color blanco brillante, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
7.06 | Suministro, habilitado e instalación de Ductos de 10"X10" a base de lamina de acero inoxidable calibre 14, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 5.6
8 | Obra Exterior
8.01 | Excavacion manual para alojar dos hiladas de block en terreno tipo b hasta .50 mts. de profundidad, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavacion. (unidad: m3 compacto) | m3 | 3.4
8.02 | Tratamiento de la subrasante al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificado, homogenizado, compactado y nivelado en espesor mínimo de 25 cms. con incorporación de humedad optima, traspaleo, afine, incluye dar pendiente de drenaje según proyecto, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 7.56
8.03 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, t.m.a 3/4", rev 12 a 5 cms de espesor, incluye: preparación de la superficie, fabricación, colocación y acomodo de concreto; materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 7.56
8.04 | Dos Hiladas de Block asentado con mortero cemento arena y varillas de 1/2" a cada 60 cms, plomeado, nivelado, incluye: material, mano de obra y herramienta menor | ml | 18.9
8.05 | Relleno con material producto de excavacion en zanja de cimentacion en capas no mayores de 20 cms. compactado por medios mecanicos al 95% de la prueba proctor, con incorporacion de humedad optima;incluye: acarreo y maniobras locales de material, traspaleo, afine y nivelacion de la superficie, equipo. ( unidad: m3 medido compacto ) | m3 | 1.51
8.06 | Firme interior de concreto premezclado acabado escobillado de espesor 10 cm f´c=200 kg/cm2, armado con doble malla 6-6/6-6, calzadas a diferente nivel y medio cuadro de malla de desfase, pendiente de 2%, considerar silletas para calzado de acero, incluye cortes de tableros con disco para formar tableros de 2.0 x 2.00 sellado de juntas de construcción a base de sellador sikaflex 1-a, con rendimiento de 12ml/300 ml, dejar placas ahogadas de 12"x12" espesor 3/16", y 4 bastones de 15 cm de 1/2", incluye: habilitado y colocación y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocación, vibrado y curado de concreto, placas, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 106.2
8.07 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada | m3 | 1.89
9 | Limpieza
9.01 | Limpieza gruesa de Obra Manual y retiro de escombro (producto de limpieza) fuera del Instituto a lugar permitido por las autoridades. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 232
[5 empty] | Total sin IVA | 0