## Catalogo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CATALOGO DE CONCEPTOS
Licitación OBR-18-005
Obra: | Laboratorio Nacional de Química y Mineralogía en Edificio 600, Unidad Obregón, Campus Centro |  |  |  | Fecha: | 2018-08-14
No. | Descripción de los Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio U. | Precio Unitario Con Letra | Importe
1 | PRELIMINARES
1.01 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PERSIANAS Y/O CORTINAS EN INTERIOR 2.95 X 1.30 MTS, CON RECUPERACION, INCLUYE RETIRO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA. | 5 |  |  | 0
1.02 | DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS INTERIORES EXISTENTES CON RECUPERACION AL DEPTO DE MANTENIMIENTO ITSON, INCLUYE RETIRO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | M2 | 10.21 |  |  | 0
1.03 | DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS Y PROTECCIONES EXISTENTES MEDIDAS 2.95 X 1.30 MTS, CON RECUPERACION AL DEPTO DE MANTENIMIENTO ITSON, INCLUYE RETIRO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA. | 5 |  |  | 0
1.04 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS, CON RECUPERACION AL DEPTO DE MANTENIMIENTO ITSON, INCLUYE RETIRO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA. | 4 |  |  | 0
1.05 | DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA POR MEDIO MANUALES Y EQUIPO MENOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M2 | 7.5 |  |  | 0
1.06 | DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO POR MEDIO MANUALES Y EQUIPO MENOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M2 | 27 |  |  | 0
1.07 | APERTURA EN MURETE DE LADRILLO POR MEDIO MANUALES Y EQUIPO MENOR PARA PUERTA P-1 CON UN CLARO LIBRE DE 2.96 MT DE ANCHO, INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA. | 1 |  |  | 0
1.08 | APERTURA EN MURETE DE LADRILLO POR MEDIO MANUALES Y EQUIPO MENOR PARA PUERTA P-2 CON UN CLARO LIBRE DE 2.00 MT DE ANCHO, INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA. | 1 |  |  | 0
1.09 | MOVER TABLERO DE TELEFONÍA Y DATOS | PZA | 1 |  |  | 0
1.1 | DEMOLICION DE PLAFON POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA | M2 | 20 |  |  | 0
1.11 | DESMONTE DE LAMPARAS EXITENTES INCLUYE: CARGA Y RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA | PZA | 13 |  |  | 0
1.12 | DESMONTE DE DUCTOS Y REJILLAS EXISTENTES INCLUYE: CANCELACION DE DUCTO, CARGA Y RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. CONSIDERE TRABAJOS SOBRE PLAFÓN CORRIDO. | LOTE | 1 |  |  | 0
1.13 | DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS (CONTACTOS, APAGADORES, CANALETAS, CABLEADO), INCLUYE: CARGA Y RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA | LOTE | 1 |  |  | 0
1.14 | DEMOLICION Y RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. NOTA: PISO SOBRE PISO EXISTENTE. | M2 | 83
2 | MUROS Y PLAFONES |  |  |  |  | 0
2.01 | INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 10 CM A UNA ALTURA DE 3.00 M FABRICADO CON POSTE Y CANALETA DE 9.20 CM CAL 26, INCLUYE: HOJAS DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA (POSTE Y CANALETA DE 9.20 CM CAL 26) , ANDAMIOS, CHILILLOS PARA FIJACIÓN, PERFACINTA, PASTA, DESPERDICIO, FULMINANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DEL INSTITUTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. *NOTA: SE PAGARÁ SOLAMENTE ÁREA EFECTIVA (SE DESCONTARÁN ÁREAS DE PUERTAS, VENTANAS, VANOS). | M2 | 50 |  |  | 0
2.02 | INSTALACIÓN DE LAMBRIN A UNA CARA, DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 10 CM FABRICADO CON POSTE Y CANALETA DE 9.20 CM CAL 26, INCLUYE: HOJAS DE TABLAROCA RESISTENTE A LA HUMEDAD, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA (POSTE Y CANALETA DE 9.20 CM CAL 26) , ANDAMIOS, CHILILLOS PARA FIJACIÓN, PERFACINTA, PASTA, DESPERDICIO, FULMINANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DEL INSTITUTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. *NOTA: SE PAGARÁ SOLAMENTE ÁREA EFECTIVA (SE DESCONTARÁN ÁREAS DE PUERTAS, VENTANAS, VANOS). | M2 | 19.5 |  |  | 0
2.03 | Suministro e instalación de falso plafond sólido, hecho a base de estructura galvanizada con canaletas de carga, colgantes de alambre galvanizado no. 14 @60cm en ambos sentidos y canal listón, con hojas de tablaroca normal, incluye: trazo, corte, refuerzo y detallado de preparaciones para difusores de aire acondicionado, luminarias y registros eléctricos, chilillos para fijación, clavo para concreto, perfacinta, pasta, escuadras para colgantear, reborde j en perímetro, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del instituto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesarios. | M2 | 82.03 |  |  | 0
2.04 | INCREMENTO DE MURO EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.70MT, A BASE DE TABIQUE DE BARRO DE 7X14X28 PLOMEADO Y NIVELADO, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:5, CON JUNTAS DE 2.5 CM. DE ESPESOR ACABADO COMÚN; INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.93 |  |  | 0
2.05 | Suministro e instalación de castillo y/ó cerramiento sección 15x15 colado con concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 reforzado con armex 15x15, incluye: cimbra, suministro de materiales, realizar corte en muro para amarrar acero, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m.l. | 32.5 |  |  | 0
2.06 | Aplanado en muro interior con pasta de yeso de 2 cms. de espesor a plomo y regla, acabado pulido. incluye: perfilado, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 87 |  |  | 0
2.07 | Enjarre a base de mortero cemento arena de 2 cm de espesor, regleado acabado grueso. incluye: perfilado, material, mano de obra y herramienta menor. | M2 | 21.67 |  |  | 0
2.08 | Enjarre a base de mortero cemento arena de 0.5 cm de espesor, acabado fino. incluye: material, perfilado, mano de obra y herramienta menor. | M2 | 21.67
3 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-1 DOBLE DE 2.00 X 2.15 MTS CON FIJO HORIZONTAL SUPERIOR DE 2.00 X 0.35 MT Y DOS FIJOS VERTICALES DE 0.48 X 2.50 MT A BASE DE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 4" CRISTAL DE 6MM. FILTRASOL BISAGRA DE PISO HIDRÁULICA HERRALUM JALADERA LARGA ACERO INOX. MOD. 633 CIRCULAR 100 CM. DE LARGO SATINADO, PASADOR SUPERIOR E INFERIOR PARA FIJAR PUERTA, CERROJO DE SEGURIDAD YALE US 26D CROMO MATE ANTEPECHO Y LATERALES DE CRISTAL DE 6 MM. FILTRASOL. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-2 DOBLE DE 2.00 X 2.15 MTS CON FIJO HORIZONTAL SUPERIOR DE 0.35 X 2.0 MT A BASE DE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 4" CRISTAL DE 6MM. FILTRASOL BISAGRA DE PISO HIDRÁULICA HERRALUM JALADERA LARGA ACERO INOX. MOD. 633 CIRCULAR 100 CM. DE LARGO SATINADO PASADOR SUPERIOR E INFERIOR PARA FIJAR PUERTA CERROJO DE SEGURIDAD YALE US 26D CROMO MATE ANTEPECHO DE CRISTAL DE 6 MM. FILTRASOL. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-3 CORREDIZA 1.80 X 2.15 MTS PUERTA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL DE 1-3/4" X 4" MARCO EN ALUMINIO 1-3/4" X 2" CRISTAL DE 6 MM NATURAL CERRADURA DE EMBUTIR ANGOSTA TIPO GANCHO, JALADERA CON CHAPA, REJILLA DE RETORNO DE A/A DE 10 CMS DE PERALTE. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA | 2 |  |  | 0
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-4 DOBLE DE 1.80 X 2.15 MTS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 1-3/4" X 4" MARCO EN ALUMINIO 1-3/4" X 2" CRISTAL DE 6 MM NATURAL CERRADURA YALE-EIFEL COLOR CROMO MATE LLAVE EXTERIOR PASADOR SUPERIOR E INFERIOR PARA FIJAR PUERTA, REJILLA DE RETORNO DE A/A DE 10 CMS DE PERALTE. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
4 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
4.01 | VENTANA V-1 2.95 X 0.80 MTS CANCELERÍA DE MANGUETERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2" CRISTAL DE 6MM. FILTRASOL, FIJO-CORREDIZODE 74 X 80 CMS INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA | 4 |  |  | 0
4.02 | VENTANA V-2 - FIJO 3.00 X 0.95 MTS CANCELERÍA DE MANGUETERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2" CRISTAL DE 6MM. FILTRASOL, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
4.03 | VENTANA V-3 - FIJO - 1.30 X 0.95 MTS CANCELERÍA DE MANGUETERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2" CRISTAL DE 6MM. FILTRASOL, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
4.04 | VENTANA V-4 - FIJO - 0.80 X 0.95 MTS CANCELERÍA DE MANGUETERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2" CRISTAL DE 6MM. FILTRASOL, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
4.05 | Fabricación de barrenos en ventana V-1 para pases de tuberías de gases especiales, con radio de 1/2". Incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario. | PZA | 5 |  |  | 0
5 | PINTURA |  |  |  |  | 0
5.01 | 4.- PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICA COLOR BLANCO CW05/W SOLO WHITE GALERÍA OSEL A DOS MANOS, CALIDAD 5 AÑOS, SOBRE MUROS HASTA ALTURA DE PLAFON. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE CANCELERÍA, DE CRISTALES, DE PUERTAS Y DE PISO CON PLÁSTICO Y CINTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCAS AUTORIZADAS: COMEX, OSEL, SHERWIN WILLIAMS, OSEL, DUPONT Y GENERAL PAINT. | M2 | 180 |  |  | 0
5.02 | 5.- PINTURA VINÍLICA COLOR IGUALADO AL COLOR EXISTENTE DEL EDIFICIO A DOS MANOS, CALIDAD 5 AÑOS, SOBRE MUROS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE CANCELERÍA, DE CRISTALES, DE PUERTAS Y DE PISO CON PLÁSTICO Y CINTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCAS AUTORIZADAS: COMEX, OSEL, SHERWIN WILLIAMS, OSEL, DUPONT Y GENERAL PAINT. | M2 | 31.65
5.03 | PINTURA VINILICA COLOR BLANCO CW05/W SOLO WHITE GALERÍA OSEL A DOS MANOS, CALIDAD 5 AÑOS, SOBRE PLAFON. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE CANCELERÍA, DE CRISTALES, DE PUERTAS Y DE PISO CON PLÁSTICO Y CINTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCAS AUTORIZADAS: COMEX, OSEL, SHERWIN WILLIAMS, OSEL, DUPONT Y GENERAL PAINT. | M2 | 82.03 |  |  | 0
6 | HIDRAULICOS |  |  |  |  | 0
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE DE COBRE TIPO M DE 1/2", SOLDADA, OCULTA EN MURO, INCLUYE RANURADO, EXCAVACION, CORTE O DEMOLICION, ACCESORIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 35 |  |  | 0
6.02 | SALIDA DE AGUA POTABLE (PARA TARJA), DE COBRE TIPO M DE 1/2", SOLDADA, OCULTA EN MURO, INCLUYE RANURADO, ACCESORIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SAL | 2 |  |  | 0
6.03 | SALIDA DE AGUA POTABLE (PARA REGADERA Y LAVA-OJOS), DE COBRE TIPO M DE 1/2", SOLDADA, OCULTA EN MURO, INCLUYE RANURADO, ACCESORIO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SAL | 2
6.03 | CONEXIÓN DE TUBERIA DE COBRE 1/2" CON RED DE AGUA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
7 | SANITARIO |  |  |  |  | 0
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE DRENAJE DE PVC SANITARIO DE 2", INCLUYE: DESPERDICIO DEL 20%, TODOS LOS ACCESORIOS, (COPLES, CODOS, TEES, YEES) RANURADO, EXCAVACION, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 35 |  |  | 0
7.02 | SALIDA DE DRENAJE DE PVC SANITARIO DE 2", INCLUYE: DESPERDICIO DEL 20%, TODOS LOS ACCESORIOS, (COPLES, CODOS, TEES, YEES) RANURADO, EXCAVACION, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 4 |  |  | 0
7.03 | CONEXIÓN A ALBAÑAL CON TUBERIA DE 2" INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
8 | RED |  |  |  |  | 0
8.01 | Canalizaciones para nodos. Las canalizaciones realizadas por muro o piso deben de ser con tubería PVC eléctrico pesado medidas según diseño, incluirá ranurado en muro 1" (una pulgada) de profundidad como mínimo, fijación de tubo a cada 60 cm. El tubo se colocará a línea y plomo a excepción donde el supervisor de obra autorice. Las conexiones se realizarán únicamente con pegamento o rosca. No se permitirán más de dos cambios de dirección si no existe un registro 4x4 pulgadas. En cada registro se colocará una curva antes si existe un cambio de dirección para no dañar el cable durante su instalación. Todas las cajas 4x4 pulgadas deben instalarse con tapa reducción chalupa. Se considerará el resane de ranuras con mortero cemento-arena 1:4. Toda tubería tendida por tierra deberá ser encofrada 1" en su perímetro en canalizaciones dentro de edificio o ahogada a estructura de concreto (firme o losa) y de 2" en su perímetro en canalizaciones externas a edificio con concreto f´c=100 kg/cm2; así como deberá calzar y separar sembrado de tubos. Los pases de estructura en losa y piso se realizarán con tubería de FoGa (tubos metálicos) para evitar ruptura por golpes y deberán rebasar las 2", a excepción donde el supervisor autorice. Las canalizaciones por plafond (que unan escalerilla con bajadas en pared) se realizarán con tubería de FoGa (tubos metálicos), los diámetros serán según diseño y apegándose a estándares.En pared delgada y salidas de muro las vías deben de ser con codo FoGa (metalico) según medidas de proyecto.Los trabajos de obra civil y adecuaciones que realice el licitante, en ningún momento deberá de afectar o comprometer la estructura (columnas y trabes) principal del edificio. | SAL | 6 |  |  | 0
9 | MINISPLIT |  |  |  |  | 0
9.01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA LENNOX, YORK, CARRIER, TRANE, DE 1.0 TR ALTA EFICIENCIA, REFRIGERANTE R-410A, CON DATOS ELECTRICOS 220V/1F/60HZ. INCLUYE: EVAPORADOR, UNIDAD CONDENSADORA, CONTROL DE TEMPERATURA REMOTO, TRASLADOS , ACARREOS, PUESTO EN OBRA. | PZA | 1
9.02 | MATERIALES Y MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.00 TR. INCLUYE: BASE ESPECIAL DE PLASTICO, TUBERIA DE COBRE PARA SUCCION 5/8" Y LIQUIDO DE 3/8", AISLAMIENTO CON ARMAFLEX DE 5/8" X 1/2'' DE ESPESOR, PEGAMENTO, REFRIGERANTE 410A, TELA DE REFUERZO , IMPERMEABILIZANTE, TUBERIA CONDUIT TW DE 1/2", CABLES CAL.14 PARA CONTROL, CABLE CAL. 12 PARA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE UNIDAD CONDENSADORA A EVAPORADOR, TUBO LICUATITE, DRENAJE DE CONDENSADOS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES CONSUMIBLES, SOPORTERIA, MANIOBRAS, ELEVACION, MONTAJE, NIVELACION, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
9.03 | REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3.0 TR EXISTENTE HACIA AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MANIOBRAS Y MATERIALES NECESARIOS, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
10 | FIRMES |  |  |  |  | 0
10.01 | Nivelación de piso para recibir piso cerámico, a base de mezcla de pegavitro-pegamarmol-cemento-arena, incluye: acarreo de material, limpieza con ácido muriático, desperdicios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. | M2 | 83 |  |  | 0
10.02 | RETIRO DE ZOCLO DE PISO TIPO TERRAZO POR MEDIO MANUALES O MECANICOS, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRI OPARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 42 |  |  | 0
10.03 | Suministro e instalacion de PISO INTERCERAMIC BARCELONA LIGHT GRAY 60X60 CMS. ACABADO SATIN. pegamento para porcelanato, boquilla color gris, incluye: material, zoclo, adhesivo, boquilla, herramienta,equipo y mano de obra | M2 | 83
11 | INSTALACION INTEGRAL DE GASES ESPECIALES |  |  |  |  | 0
| NOTA 1: TODAS LAS TUBERÍAS DEBERÁN DE SEÑALIZARSE DE ACUERDO A LA NOM 026 STPS 2008 Y CON EL CÓDIGO DE COLORES DEL ITSON CON LA DIMENSIÓN DE LOS ANILLOS DE SEÑALIZACIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA. |  |  |  |  | 0
| NOTA 2: TODAS LAS TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA TUBING DEBERÁN DE ESTAR LIMPIAS Y SIN MPUREZAS ANTES DE SU COLOCACIÓN. |  |  |  |  | 0
11.01 | UNIDAD DE MANIFOLD PANEL SIMPLE CONSTANDO DE: MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SOPORTERIA DE REGULADOR DE PRESION DE GAS MARCA GCE O SIMILAR SMD50024 ENTRADA Y SALIDA DE ¼”, PARA USO DE GASES ESPECIALES, DE DOBLE PASO, PRESIÓN DE ENTRADA 4000 PSIG, RANGO DE SALIDA 0-200 PSIG, DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLE. MONTAJE, NIVELACION, PUESTA EN MARCHA, SEÑALIZACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 5
11.02 | PIGTAIL DE ACERO INOXIDABLE, TIPO 316L DE 1/4" O.D. MARCA SANDVIK O SIMILAR CON CONEXIÓN CGA DE ACUERDO AL GAS A USAR, INCLUYE LAVADO, MONTAJE, NIVELACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO ESPECIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 4 |  |  | 0
11.03 | PIGTAIL DE ACERO INOXIDABLE, TIPO 316L DE 1/4" O.D. MARCA SANDVIK O SIMILAR CON CONEXIÓN CGA DE ACUERDO AL GAS A USAR (OXIGENO EXTRA PURO), INCLUYE LAVADO, MONTAJE, NIVELACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO ESPECIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1 |  |  | 0
11.04 | CONECTOR CURVO 90° DOBLE FERULA, EN ACERO INOXIDABLE 316L MARCA SWAGELOK O SIMILAR DE 1/4" O.D. NPTM A 1/4" O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MONTAJE, NIVELACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO ESPECIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. | 10 |  |  | 0
11.05 | TUBING DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 316L, SIN COSTURA,DE 1/4" O.D. ELECTROPULIDO, CAL 20 ASTM A269, MARCA SANDVIK O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA COLOCACION, LAVADO, MONTAJE, NIVELACION, TRAZO, FIJACION, SEÑALIZACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO ESPECIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M.L. | 53
11.06 | UNION (CONECTOR RECTO) PARA TUBING EN ACERO INOXIDABLE 316L DE DOBLE RACOR MARCA SWAGELOK DE 1/4" O.D. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, MONTAJE, NIVELACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO ESPECIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 18
11.07 | VALVULA DE AGUJA CORTE EN ACERO INOXIDABLE 316L DE ¼, PRESION DE OPERACIÓN 5000 PSI, TEMP. -54 A 232°C, DE VUELTA CIERRE RAPIDO MARCA SWAGELOK. CONEXIÓN 1/4"O.D.INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, MONTAJE, FIJACION COMPLETA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO ESPECIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 15 |  |  | 0
11.08 | REGULADOR PUNTO DE USO MARCA GCE, EMD 400, ENTRADA 40 BAR, SALIDA 0.1 A 10.5 BAR/7-150 PSI, CUERPO DE LATON, CROMADO Y DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE ENTRADA 0-400 PSIG, PRESIÓN DE SALIDA DE 0-100 PSIG, PUERTO DE ENTRADA Y SALIDA 1/4" O.D. (REGULADOR DE PUNTO FINAL PARA USO GAS LP CON ARRESTAFLAMAS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIÓN MECÁNICA COMPLETA, NIVELACIÓN, SEÑALIZACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, NDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO ESPECIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 5 |  |  | 0
11.09 | SOPORTERIA PARA TUBING DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA USO DE GASES ESPECIALES, CONSTA DE 2 ESPÁRRAGOS DE 1/4" DE 60 CMS DE LONGITUD SOPORTADOS A LOSA, SOPORTERÍA UNICANAL Y CUADRADO DE ALUMINIO MAQUINADO UNIDOS CON TORNILLOS DE 1/4" X 2", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. 10 CMS DE LONGITUD. | PZA. | 10 |  |  | 0
11.1 | SOPORTERIA PARA TUBING DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA USO DE GASES ESPECIALES, CONSTA DE 2 ESPÁRRAGOS DE 1/4" DE 60 CMS DE LONGITUD SOPORTADOS A LOSA, SOPORTERÍA UNICANAL Y CUADRADO DE ALUMINIO MAQUINADO UNIDOS CON TORNILLOS DE 1/4" X 2", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. 15 CMS DE LONGITUD. | PZA. | 2 |  |  | 0
11.12 | SOPORTERIA PARA TUBING DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA USO DE GASES ESPECIALES, CONSTA DE 2 ESPÁRRAGOS DE 1/4" DE 60 CMS DE LONGITUD SOPORTADOS A LOSA, SOPORTERÍA UNICANAL Y CUADRADO DE ALUMINIO MAQUINADO UNIDOS CON TORNILLOS DE 1/4" X 2", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. 40 CMS DE LONGITUD. | PZA. | 8 |  |  | 0
11.13 | SOPORTERIA PARA TUBING DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PARA USO DE GASES ESPECIALES, CONSTA DE 2 ESPÁRRAGOS DE 1/4" DE 60 CMS DE LONGITUD SOPORTADOS A LOSA, SOPORTERÍA UNICANAL Y CUADRADO DE ALUMINIO MAQUINADO UNIDOS CON TORNILLOS DE 1/4" X 2", INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. 130 CMS. DE LONGITUD. | PZA. | 5 |  |  | 0
11.14 | SOPORTERÍA PARA CILINDROS DE MUY ALTA PRESIÓN HECHA EN CUADRADO DE 3" POR 3/16" UNIDA CON SOLDADURA ELÉCTRICA Y FIJADA AL TECHO, ANCLADA AL PISO Y PARED, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACIÓN MANO DE OBRA, PIMER ANTICORROSIVO PINTURA ALKIDÁLICA IGUAL A SOPORTERÍA EXISTENTE SEÑALIZACIÓN CON LÁMINAS LAMICOID, ABRAZADERA PARA CADA CILINDRO, CADENA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) | PZA. | 1 |  |  | 0
11.15 | SOPORTERÍA DE ALUMINIO PARA FIJAR REGULADORES DE ALTA PRESIÓN Y REGULADORES DE PUNTO DE USO EN LABORATORIOS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, MONTAJE TRAZO Y NIVELACIÓN, MAQUINADO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. | 5 |  |  | 0
11.16 | VALVULA DE ALIVIO DE ¼” EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4 MARCA SWAGELOK O SIMILAR. CONEXIÓN 1/4" O.D.INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, MONTAJE, FIJACION COMPLETA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO ESPECIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 5 |  |  | 0
11.17 | TABLERO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 10 PARA FIJAR REGULADORES DE ALTA PRESIÓN Y REGULADORES DE PUNTO DE USO EN LABORATORIOS EN DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, MONTAJE TRAZO Y NIVELACIÓN, MAQUINADO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 5 |  |  | 0
11.18 | CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" PROTECCIÓN EN PASE DE MURO DE 15CM DE ANCHO PARA TUBYNG DE ACERO INOXIDABLE DE GASES. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA. | 5 |  |  | 0
11.19 | BASE DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA APARENTE, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 2.19 |  |  | 0
11.2 | CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE 15 CM PARA RECIBIR BASE DE CONCRETO, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRI OPARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 2.19 |  |  | 0
11.21 | ESTRUCTURA HECHIZA DE PTR DE 3" X 3" INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRI OPARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 213.33 |  |  | 0
11.22 | Formación de barreno de 2” diámetro en losa de concreto armado de entrepiso por medio de equipo de extracción de corazones para prueba de concreto, barrena de 2” de diamante y tugsteno para corte de concreto y acero, suministro y colocación de 20 cms de tubo de pvc adherido a paredes de la losa con pasta epoxica FESTERPLAST. El trabajo incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5 |  |  | 0
| Instalación Eléctrica |  |  |  |  | 0
12 | ALIMENTADORES PRINCIPALES Y TABLEROS |  |  |  |  | 0
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL MARCA SQUARE D DE 3X200A. TIPO CAT.: HJA36125, 600 VCA. EN TABLERO DE DISTRIBUCION QDLOGIC EXISTENTE, INCLUYE ETIQUETADO, SOPORTERIA, ACOMODO DE CABLES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (VER PLANO IE-01). | PZA. | 1 |  |  | 0
12.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL DESDE TABLERO AUTOSOPORTADO HASTA TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO. FORMADO DE CONDUCTORES DE COBRE THW-LS MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY CON: 3 -1/0f + 1-2n + 1-6ta+2-6tf. EN CANALIZACION DE PVC TIPO PESADO de 2", A 45 cm. BAJO N.P.T. Y METALICA SEMIPESADA ROSCADA DE 2" mm. INSTALADA EN FORMA VISIBLE,INCLUYE: EXCAVACION Y COMPACTADO DE TIERRA, CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y SOPORTERIA, ACOMODO DE CABLES, CONECTORES ADECUADOS, CONTRA Y MONITOR, TERMINALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA TOTAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (VER PLANO IE-04) LA TRAYECTORIA SERÁ A TRAVES DE LOS REGISTROS EXISTENTES. | MTS. | 40 |  |  | 0
12.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO A C.C. "A". FORMADO DE CONDUCTORES DE COBRE THW-LS MARCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY CON: 3 -1/0f + 1-2n +1-6tf . EN CANALIZACION GALV. ROSCADA de 2", INSTALADA EN FORMA VISIBLE, INCLUYE: MEDIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIA, ACOMODO DE CABLES, CONECTORES ADECUADOS, CONTRA Y MONITOR, (VER PLANO IE-04). NCLUYE PASE Y RESANES EN MARQUESINA Y MUROS. | MTS. | 1 |  |  | 0
12.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR DESDE PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO. FORMADO DE CONDUCTORES DE COBRE THW-LS MARCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY CON: 3 -1/0f + 1-2n +1-6tf . EN CANALIZACION GALV. ROSCADA de 2", INSTALADA EN FORMA VISIBLE, PVC TIPO PESADO DE MANERA SUBTERRÁNEA A 45 CMS BNTN. TUBO LIQUID-TIGHT EN SALIDA DE LA PLABTA, PARA ABSORSIÓN DE VIBRACIONES. INCLUYE: MEDIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIA, ACOMODO DE CABLES, CONECTORES ADECUADOS, CONTRA Y MONITOR, (VER PLANO IE-04). I | MTS. | 6 |  |  | 0
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. INCLUYE; PRUEBAS GENERALES EN ESTADO MANUAL Y AUTOMÁTICO PARA CONFIRMAR SU CORRECTA OPERACIÓN. DEJÁNDOLO EN ESTADO AUTOMÁTICO UNA VEZ REALIZADAS LAS PRUEBAS. | PZA. | 1
12.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR QUE VA DEL DE C.C. "A" al UPS, PASANDO POR EL DESCONECTADOR DE SEGURIDAD, FORMADO CON CONDUCTORES MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, AISLAMIENTO THHW-LS 90° C CALIBRES 3-4f + 1-4n + 1-6ta + 1-6tf AWG (COLOR NEGRO, ROJO PARA LAS FASES, BLANCO PARA NEUTRO, VERDE PARA TIERRA AISLADA Y DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, EJECUTAR CON TUBERÍA DE 41 mm (1-1/2") DE DIAMETRO TIPO CONDUIT METALICA GALVANIZADA PARED DELAGADA CUANDO SE INSTALE DE MANERA EXPUESTA, TERMINALES PARA CONEXION, CONTRA Y MONITOR, SOPORTAR TUBERIA ADECUADAMENTE SEGUN SE REQUIERA, INCLUYE FIJACIÓN, SOPORTERIA, ACOMODO DE CABLES, LIMPIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (VER PLANOS DE IE-01 Y IE-02, AJUSTAR DISTANCIAS SEGUN NECESIDADES). | MTS. | 11 |  |  | 0
12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR QUE VA DEL UPS AL C.C. "R", FORMADO CON CONDUCTORES MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, AISLAMIENTO THHW-LS 90° C CALIBRES 3-4f + 1-4n + 1-6ta + 1-6tf AWG (COLOR NEGRO, ROJO PARA LAS FASES, BLANCO PARA NEUTRO, VERDE PARA TIERRA AISLADA Y DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, EJECUTAR CON TUBERÍA DE 41 mm (1-1/2") DE DIAMETRO TIPO CONDUIT METALICA GALVANIZADA PARED DELAGADA CUANDO SE INSTALE DE MANERA EXPUESTA, TERMINALES PARA CONEXION, CONTRA Y MONITOR, SOPORTAR TUBERIA ADECUADAMENTE SEGUN SE REQUIERA, INCLUYE FIJACIÓN, SOPORTERIA, ACOMODO DE CABLES, LIMPIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (VER PLANOS DE IE-01 Y IE-02, AJUSTAR DISTANCIAS SEGUN NECESIDADES). | MTS. | 7 |  |  | 0
12.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO "A" PARA SOBREPONER 125 AMP. MARCA SQUARE'D, 3 FASE, 4 HILOS, 220/127 V, 20 CIRCUITOS, CON ZAPATAS PRICIPALES; CATALOGO NUMERO QO320L125G+QOC24US, INCLUYE IDENTIFICACIÓN DEL C.C. Y DEL DIRECTORIO MEDIANTE ETIQUETADO, SOPORTERIA, FIJACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (VER PLANO IE01, IE-02 Y IE-03). | PZA. | 1 |  |  | 0
12.09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE NEMA-3R DE 50X70X20 (anchoxaltoxfondo) PARA CONTENER C.C. "A". INCLUYE: MEDIOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN. ESTE GABINETE NO DEBERÁ DE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LA PARED, SE DEBERÁ DE SEPARAR UNA DISTANCIA DE 1 CM. PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE HUMEDAD. LOS CONECTORES DE LA TUBERÍA DEBERÁN DE REMATARSE EN ESTE GABINETE Y NO EN EL DEL C.C. "A". | PZA. | 1
12.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO "R" PARA EMPOTRAR DE 125 AMP. MARCA SQUARE'D, 3 FASE, 4 HILOS, 220/127 V, 20 CIRCUITOS, CON ZAPATAS PRICIPALES; CATALOGO NUMERO QO320L125G+QOC24US+PKGTAB+PK15GTA, INCLUYE IDENTIFICACIÓN DEL C.C. Y DEL DIRECTORIO MEDIANTE ETIQUETADO, SOPORTERIA, FIJACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (VER PLANO IE01, IE-02 Y IE-03). | PZA. | 1 |  |  | 0
12.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON INTERRUPCIÓN DE FALLA A TIERRA Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 1P-20A, TIPO "QO", MARCA SQUARE-D, CATALOGO QO120VHFGI (VER PLANO IE-03) | PZA. | 5 |  |  | 0
12.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 1P-20A, TIPO "QO", MARCA SQUARE'D, CATALOGO QO120VH (VER PLANI IE-03). | PZA. | 9 |  |  | 0
12.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 2P-10A, TIPO "QO", MARCA SQUARE'D, CATALOGO QO210VH | PZA. | 3 |  |  | 0
12.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 2P-30A, TIPO "QO", MARCA SQUARE'D, CATALOGO QO230VH | PZA. | 2 |  |  | 0
12.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 3P-70A, TIPO "QO", MARCA SQUARE'D, CATALOGO QO370VH | PZA. | 1 |  |  | 0
12.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 3P-100A COMO INTERRUTOR GENERAL DEL C.C. "A", ALIMENTADO DE MANERA INVERSA. TIPO "QO", MARCA SQUARE'D, CATALOGO QO3100VH | PZA. | 1 |  |  | 0
12.17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR REDUCTOR TIPO SECO DE 2 KVA CON RELACIÓN DE VOLTAJE DE 220 A 127 V. PARA ALIMENTAR A INCUBADORA | PZA. | 1 |  |  | 0
12.18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO RECTIFICADOR DE C.A. A C.D CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 127 VCA Y SALIDA DE 24 VCD Y 6 AMP. ESTE RECTIFICADOR ALIMENTARÁ AL ESPECTROFOTOMETRO | PZA. | 1 |  |  | 0
12.19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ELECTRODO DE TIERRAS, TRAÍDO DESDE LA TABLILLA EN GABINETE DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA HASTA TABLILLA DE TIERRAS DEL C.C. "A". CON CONDUCTOR DESNUDO CAL 4, UTILIZANDO TUBO GALV. PARED DELGADA EN PARTES EXPUESTAS, CONECTORES Y MONITORES, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN. | MTS. | 15 |  |  | 0
12.2 | Suministro y construcción de Registro Eléctrico de 1.00x1.00x1.00 mt, con cárcamo para el filtrado de agua. Interior, muros de tabique 6x14x28 cm. Asentado con mortero cemento arena 1:4 con juntas de 2.5 cm, aplanado con mortero cemento arena 1:4 de 2 cm de espesor, plantilla de 10 cm con concreto f'c=100 kg/cm2, marco con ángulo de 1 1/2" x 3/16" y contramarco con ángulo de 1 1/4" x 3/16", con refuerzo en cruz de ángulo de 1 1/4" x 3/16", 2 bisagras de 1 1/2", 8 anclas con varilla de 3/8" de 10 cm de longitud., lámina antiderrapante cal. 14 fondeado con pintura anticorrosivo rojo óxido y acabado final con pintura esmalte color azul semejante a los registros existentes. Incluye: excavación, retiro de material producto de excavación, respaldo de registro con material producto de excavación, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Ver planos | PZA. | 1 |  |  | 0
12.21 | Adecuación de registro eléctrico existente, incluye los materiales y maniobras necesarias para la correcta ejecución de la obra. | PZA. | 1 |  |  | 0
13 | PANTA DE GENERADORA DE 30 KW, TRANSFERENCIA, ALIMENATDOR Y SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
13.01 | MANIOBRAS DE TRANSLADO CON GRUA DE PLANTA DE EMERGENCIA DESDE SU UBICACIÓN ACTUAL HASTA LA BASE CONSTRUIDA PARA ESTA OBRA. INCLUIR AMORTIGUADORES EN ANCLAS DE LA BASE PARA ABSORCIÓN DE VIBRACIONES. | PZA | 1 |  |  | 0
13.02 | REVISIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE PLANTA GENERADORA PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 |  |  | 0
13.03 | BASE DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA APARENTE, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DIMENSION: 2.96X1.57MT | M2 | 4.65 |  |  | 0
14 | CIRCUITOS DERIVADOS PARA EQUIPOS, CONTACTOS Y ALUMBRADO |  |  |  |  | 0
14.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, MEDIANTE TUBERÍA GALVANIZADA PARED DELGADA, CONECTORES Y COPLES TIPO TORNILLO CUANDO SE INSTALEN EN INTERIOR Y TIPO "WP" EN EXTERIOR. CONDULET LB, CAJAS CUADRADAS 4X4 CON TAPA, TUBO GALVANIZADO FLEXIBLE CON CONECTORES PARA ALIMENTAR LUMINARIA. INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION Y SUJECIÓN (VER PLANO DE DETALLES), CABLEADO (SEGÚN PLANO IE-01) CON CONDUCTORES THW-LS MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY (ROJO O NEGRO PARA FASE, BLANCO PARA NEUTRO Y DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA) TODAS LAS CAJAS DEBERÁN DE ATERRIZARSE. | SAL. | 9 |  |  | 0
14.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO O DOBLE, MEDIANTE TUBERÍA GALVANIZADA PARED DELGADA, CONECTORES Y COPLES TIPO TORNILLO CUANDO SE INSTALEN DE MANERA EXPUESTA Y PVC TIPO PESADO CUANDO SE INSTALEN EN MURO. CAJAS CUADRADAS 4X4 CON TAPA CIEGA Y CON REDUCCIÓN A CHALUPA EN SALIDAS. INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION Y SUJECIÓN (VER PLANO DE DETALLES), CABLEADO (SEGÚN PLANO IE-01) CON CONDUCTORES THW-LS MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY (ROJO O NEGRO PARA FASE O RETORNO, BLANCO PARA NEUTRO (EN DONDE SE REQUIERA) Y DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA) TODAS LAS CAJAS DEBERÁN DE ATERRIZARSE. | SAL. | 4 |  |  | 0
14.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTOS NORMALES, MEDIANTE TUBERÍA GALVANIZADA PARED DELGADA, CONECTORES Y COPLES TIPO TORNILLO CUANDO SE INSTALEN EN INTERIOR Y TIPO "WP" EN EXTERIOR. CONDULET LB, CAJAS CUADRADAS 4X4 CON REDUCCIÓN A CHALUPA. TUBERÍA PVC TIPO PESADO EN MUROS. INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION Y SUJECIÓN (VER PLANO DE DETALLES), CABLEADO (SEGÚN PLANO IE-01) CON CONDUCTORES THW-LS MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY (ROJO O NEGRO PARA FASE, BLANCO PARA NEUTRO Y DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA) TODAS LAS CAJAS DEBERÁN DE ATERRIZARSE. | SAL. | 18
14.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO 220 V, MEDIANTE TUBERÍA GALVANIZADA PARED DELGADA, CONECTORES Y COPLES TIPO TORNILLO CUANDO SE INSTALEN EN INTERIOR Y TIPO "WP" EN EXTERIOR. CONDULET LB, CAJAS CUADRADAS 4X4 CON REDUCCIÓN A CHALUPA. INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION Y SUJECIÓN (VER PLANO DE DETALLES), CABLEADO (SEGÚN PLANO IE-02) CON CONDUCTORES THW-LS MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY (ROJO O NEGRO PARA FASE, Y DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA) TODAS LAS CAJAS DEBERÁN DE ATERRIZARSE. | SAL. | 1 |  |  | 0
14.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTOS DOBLE CON TIERRA AISLADA, MEDIANTE TUBERÍA GALVANIZADA PARED DELGADA, CONECTORES Y COPLES TIPO TORNILLO CUANDO SE INSTALEN EN INTERIOR, TIPO "WP" Y CONDULET LB EN EXTERIOR, PVC TIPO PESADO EN MUROS, CAJAS CUADRADAS 4X4 CON REDUCCIÓN A CHALUPA. INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION Y SUJECIÓN (VER PLANO DE DETALLES), CABLEADO (SEGÚN PLANO IE-02) CON CONDUCTORES THW-LS MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY (ROJO O NEGRO PARA FASE, BLANCO PARA NEUTRO, VERDE PARA TIERRA AISLADA Y DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA) TODAS LAS CAJAS DEBERÁN DE ATERRIZARSE CON EL CABLE DESNUDO. | SAL. | 15 |  |  | 0
14.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LED PARA EMPOTRAR EN PLAFON, MARCA CONSTRULITA MODELO PIXELED CAT. OF1343BBNA DE 75 W + MARCO PARA PLAFÓN CORRIDO AC1071B. INCLUYE; FIJACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. | PZA. | 7 |  |  | 0
14.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LED PARA EMPOTRAR EN PLAFON, MARCA CONSTRULITA MODELO PIXELED CAT. OF1070BBNA DE 40 W. + MARCO PARA PLAFÓN CORRIDO AC1069B. INCLUYE; FIJACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE ACUERDO A INDICACIONES DEL FABRICANTE. | PZA. | 2
14.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO MARCA ARROW-HART GRADO COMERCIAL COLOR ALMENDRA PARA 125 V 20 AMP. CAT. TRCR20A. INCLUE: CONEXIÓN Y TAPA DEL MISMO COLOR. | PZA. | 18 |  |  | 0
14.09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE DE TIERRA AISLADA MARCA ARROW-HART COLOR NARANJA PARA 125 V 20 AMP. CAT. IG8362RN. INCLUE: CONEXIÓN Y TAPA DEL MISMO COLOR. | PZA. | 15 |  |  | 0
14.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO MARCA ARROW-HART GRADO COMERCIAL COLOR ALMENDRA PARA 250 V 20 AMP. CAT. 1876A. INCLUE: CONEXIÓN Y TAPA DEL MISMO COLOR. | PZA. | 1 |  |  | 0
14.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MODUS COLOR MARFIL DE 10 A. | PZA. | 4 |  |  | 0
14.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA MODUS DE 1 VENTANA COLOR MARFIL | PZA. | 2 |  |  | 0
14.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA MODUS DE 2 VENTANA COLOR MARFIL | PZA. | 1 |  |  | 0
14.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN FUSIBLE DE 2 POLOS 30 AMPERES MARCA SQUARE-D, CON CAT. DU221RB EN GABINETE PARA INTERPERIE, INCLUYE: FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | PZA. | 3 |  |  | 0
14.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR DE SEGURIDAD PARA UPS, SIN FUSIBLE DE 3 POLOS 100 AMPERES MARCA SQUARE-D, CON CAT. DU323RB EN GABINETE PARA INTERPERIE, INCLUYE: FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | PZA. | 1 |  |  | 0
14.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR A EQUIPO DE AAC DE 1 TON. MEDIANTE TUBERÍA GALV. TW DE 1/2", CONECTORES Y COPLES WP. SOPORTES MEDIANTE RIEL Y ABRAZADERAS UNISTRUD. CABLES MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY (2f-12+1tf-12) TUBO Y CONECTORES LIQUID-TIGH PARA ABSORCIÓN DE VIBRACIONES, TAQUETES, PIJAS, PASES Y RESANES DE MARQUESINA Y MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M.L. | 22 |  |  | 0
14.17 | RETIRO DE EQUIPO Y MATERIAL DE ALIMENTADOR A EQUIPO DE AAC EXISTENTE. | LOTE | 1 |  |  | 0
14.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR A EQUIPO DE AAC DE 3 TON. MEDIANTE TUBERÍA GALV. TW DE 1/2", CONECTORES Y COPLES WP. SOPORTES MEDIANTE RIEL Y ABRAZADERAS UNISTRUD. CABLES MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY (2f-10+1tf-10) TUBO Y CONECTORES LIQUID-TIGH PARA ABSORCIÓN DE VIBRACIONES, TAQUETES, PIJAS, PASES Y RESANES DE MARQUESINA Y MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M.L. | 18 |  |  | 0
14.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR A EQUIPO DE AAC DE 3 TON. ACTUAL. MEDIANTE TUBERÍA GALV. TW DE 1/2", CONECTORES Y COPLES WP. SOPORTES MEDIANTE RIEL Y ABRAZADERAS UNISTRUD. CABLES MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY (2f-10+1tf-10) TUBO Y CONECTORES LIQUID-TIGH PARA ABSORCIÓN DE VIBRACIONES, TAQUETES, PIJAS, PASES Y RESANES DE MARQUESINA Y MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M.L. | 15 |  |  | 0
15 | IMPERMEABILIZACION |  |  |  |  | 0
15.01 | Remoción de poliuretano en pases para tubería. Incluye: mano de obra, herramienta y retiro de escombro fuera de obra a lugar permitido por las autoridades municipales. | pza. | 5 |  |  | 0
15.02 | Calafateo de pases en losa para tuberías a base de sellador de poliuretano y previa aplicación de primer. Incluye: limpieza y lavadopreparación de la superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 5 |  |  | 0
15.03 | Impermeabilización de área dañada en azotea a base de 2 capas de malla tejida calibre 600 alternando con 3 de impermeabilizante. Incluye: preparación de la superficie de trabajo, sellado de grietas previamente con sellador poliuretano, mano de obra, suministro de materiales, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del Instituto a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas acrilico blanco a utilizar con malla: Sherwin William 7 años, Fester Akriton 5 años, Impac 7000, Termotec 7 años, Imperquimia Elaston 7 años, Berel Play 7 años). Incluye trabajos bajo equipos de a.a. y tuberías. (Area considerada: 13x5) | m2 | 65 |  |  | 0
16 | LIMPIEZA GENERAL FINAL |  |  |  |  | 0
16.01 | Limpieza final a detalle para entrega de edificio, incluye: limpieza muebles, pisos, muros, desempolvado, mano de obra, productos de limpieza necesarios, herramienta y equipo. m2 medidos en planta | m2 | 90 |  |  | 0
[5 empty] | Total sin IVA | 0