## Catalogo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CATALOGO DE CONCEPTOS
Licitación LPO-926014921-001-2019
Obra: | Terminacion de Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte Unidad Navojoa Campus Sur |  |  |  | Fecha: | 2019-06-07
No. | Descripción de los Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio U. | Precio Unitario Con Letra | Importe
1 | Tablaroca
1.01 | Suministro e intalacion de Plafond de panel de yeso normal una altura de 3.30 mts, hecho a base hojas de panel de yeso normal de 1/2", canaletas de carga de 1 1/2" @ 80 cms, colgantes de alambre galvanizado no. 14 y canal listón cal. 20 @ 40 cms, incluye: trazo, corte, refuerzo y detallado de preparaciones para difusores de aire acondicionado y/o luminarias, pases para instalaciones aéreas de agua, gas, eléctrico y aire existentes, chilillos para fijación, clavo para concreto, perfacinta, pasta, escuadras, detallado y pulido en toda la superficie, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de obra, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluir el reborde J en todo el perímetro. Acabado final pasta bien pulida para recibir pintura. | m2 | 80
1.02 | Suministro e intalacion de Plafond de panel de yeso normal tipo "Nube" una altura de 3.15 mts, hecho a base hojas de panel de yeso normal de 1/2", canaletas de carga de 1 1/2" @ 80 cms, colgantes de alambre galvanizado no. 14 y canal listón cal. 20 @ 40 cms, incluye: 10 cms de peralte en todo el perimetro, trazo, corte, refuerzo y detallado de preparaciones para difusores de aire acondicionado y/o luminarias, pases para instalaciones aéreas de agua, gas, eléctrico y aire existentes, chilillos para fijación, clavo para concreto, perfacinta, pasta, escuadras, detallado y pulido en toda la superficie, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de obra, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluir el reborde J en todo el perímetro. Acabado final pasta bien pulida para recibir pintura. | m2 | 260
1.03 | Suministro e intalacion de Plafond de panel de yeso normal una altura de 2.80 mts, hecho a base hojas de panel de yeso normal de 1/2", canaletas de carga de 1 1/2" @ 80 cms, colgantes de alambre galvanizado no. 14 y canal listón cal. 20 @ 40 cms, incluye: trazo, corte, refuerzo y detallado de preparaciones para difusores de aire acondicionado y/o luminarias, pases para instalaciones aéreas de agua, gas, eléctrico y aire existentes, chilillos para fijación, clavo para concreto, perfacinta, pasta, escuadras, detallado y pulido en toda la superficie, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de obra, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluir el reborde J en todo el perímetro. Acabado final pasta bien pulida para recibir pintura. | m2 | 175
1.04 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 60cms a 75cms de ancho promedio y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, reforzar cajillo con patas de gallo ó tensores hacia alguna estructura antes de recibir plafond registrable, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 3.40 mts | ml | 310
1.05 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 85cms a 105cms de ancho promedio y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, reforzar cajillo con patas de gallo ó tensores hacia alguna estructura antes de recibir plafond registrable, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 3.40 mts | ml | 61.48
1.06 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 150cms de ancho y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, reforzar cajillo con patas de gallo ó tensores hacia alguna estructura antes de recibir plafond registrable, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 3.30 mts | ml | 5.7
1.07 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 180cms a 200 cms de ancho y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, reforzar cajillo con patas de gallo ó tensores hacia alguna estructura antes de recibir plafond registrable, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 3.40 mts | ml | 20.8
1.08 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 265 cms de ancho y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, reforzar cajillo con patas de gallo ó tensores hacia alguna estructura antes de recibir plafond registrable, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 3.30 mts | ml | 4.8
1.09 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 60cms a 80cms de ancho promedio y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, reforzar cajillo con patas de gallo ó tensores hacia alguna estructura antes de recibir plafond registrable, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 2.80 mts | ml | 86.32
1.1 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 35 cms a 55 cms de ancho promedio y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, reforzar cajillo con patas de gallo ó tensores hacia alguna estructura antes de recibir plafond registrable, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 2.80 mts | ml | 26.54
1.11 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 60cms a 80cms de ancho promedio y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, reforzar cajillo con patas de gallo ó tensores hacia alguna estructura antes de recibir plafond registrable, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 2.50 mts | ml | 9
1.12 | Suministro e instalación de plafond registrable marca armstrong cirrus tegular textura fina, color blanco, de 600x600x19 mm, sistema de suspensión 15/16", perfil de borde tegular biselado, colocado a una altura de 2.90 mts. sobre el N.P.T incluye: andamios, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 41.68
1.13 | Suministro e instalación de plafond registrable marca armstrong cirrus tegular textura fina, color blanco, de 600x600x19 mm, sistema de suspensión 15/16", perfil de borde tegular biselado, colocado a una altura de 3.40 mts. sobre el N.P.T incluye: andamios, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 122.79
1.14 | Forrado de Estructura en Acceso (Trabes) a base tablacemento durock de 1/2" de 18 cms de espesor (doble herraje) sobre bastidor metálico estructural calibre 20, Incluye: andamios, durock de 12.77 mm, poste y canal estructural cal. 20, tornillos Ds 1 1/4" para durock, tornillo tek plano con rondana de 1/2" USG, impulsor amarillo cal 27, pasta cementyp ultra fibra gris, cinta de refuerzo para juntas, desperdicios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 258.4
1.15 | Construccion de columna falsa de 40 x 50 cms y 3.40mts de altura a base tablacemento durock de 1/2" de 18 cms de espesor (doble herraje) sobre bastidor metálico estructural calibre 20, Incluye: andamios, durock de 12.77 mm, poste y canal estructural cal. 20, tornillos Ds 1 1/4" para durock, tornillo tek plano con rondana de 1/2" USG, impulsor amarillo cal 27, pasta cementyp ultra fibra gris, acabado en yeso pulido, cinta de refuerzo para juntas, desperdicios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
1.16 | Suministro e instalacion de Plafon y cubierta de volado fachada posterior a base tablacemento durock de 1/2" de 18 cms de espesor (doble herraje) sobre bastidor metálico estructural calibre 20, Incluye: andamios, durock de 12.77 mm, poste y canal estructural cal. 20, tornillos Ds 1 1/4" para durock, tornillo tek plano con rondana de 1/2" USG, impulsor amarillo cal 27, pasta cementyp ultra fibra gris, cinta de refuerzo para juntas, desperdicios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 30
1.17 | Tapar hueco de puerta en SITE a base tablacemento durock de 1/2" de 18 cms de espesor (doble herraje) sobre bastidor metálico estructural calibre 20, Incluye: andamios, durock de 12.77 mm, poste y canal estructural cal. 20, tornillos Ds 1 1/4" para durock, tornillo tek plano con rondana de 1/2" USG, impulsor amarillo cal 27, pasta cementyp ultra fibra gris, cinta de refuerzo para juntas, desperdicios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: Aplanado en muros, columnas, en interior de edificio con pasta de yeso pulido de 3 cm de espesor en con colocación de muestras. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 2.6
1.18 | Muro de tablaroca sobre perfiles metálicos de 10 cms de espesor de altura variable hasta plafond, a dos caras. Incluye: andamios, panel de yeso de 1.27 cm, poste y canaleta de 6.35 cms cal. 26 @ 40.6 cms, bastidor metálico, chilillos para fijación, perfacinta, pasta, desperdicio, fulminantes, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del instituto, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. *NOTA: Incluye perfilado de puertas, ventanas, vanos, así como los tapacantos. | m2 | 5.6
2 | Acabados
2.01 | Pintura vinílica color segun diseño en planos galeria sherwin whilliams, Osel, Berel y Comex calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. (muros interiores en vestidores, bodega y SITE) | m2 | 350
2.02 | Pintura vinílica color segun diseño en planos galeria sherwin whilliams, Osel, Berel y Comex calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. (muros interiores) | m2 | 1750
2.03 | Pintura vinílica color segun diseño en planos galeria sherwin whilliams, Osel, Berel y Comex calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre plafones y/o cajillos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. (plafones y cajillos) | m2 | 925
2.04 | Suministro e instalación de duela de madera TZALAM con zoclo y bastidores, incluye: mano de obra, suministro de materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 94
2.05 | Suministro e Instalacion de Zoclo interceramic barcelona, rectificado 10x60cms color light gray, en puertas, tablaroca, detalles y espacios pequeños faltantes, Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | ml | 200
2.06 | Suministro e instalacion de placa marca armstrong ceiling and solutions modelo tectum, placa de 72" x 120" x 1" de espesor, con montaje D-20, en color segun diseño en planos, incluye: recortes en puertas, ventanas y desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Nota: Unidad m2 instalado. | m2 | 138
2.07 | Suministro e Instalación de piso de recubrimiento amortiguante, elástico, continuo, de 11 mm de espesor total, que se aplica en sitio, formado primero por una base amortiguante de alto impacto de hule SBR aglomerado con resinas de poliuretano de 9 mm aproximadamente, seguido por una capa de sellador de poliuretano aplicada manualmente, una capa de auto nivelante de poliuretano y finalmente dos capas de pintura de poliuretano acabado mate en color segun diseño en área de aula de TAEKWONDO y AEROBICS, incluye: desperdicio, suministro de materiales, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 210
2.08 | Suministro e Instalación de Piso Rubber 24 de 8mm en rollo en color Negro con textura azul segun diseño en área de aula de PESAS, incluye: desperdicio, suministro de materiales, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 117
2.09 | Suministro e Instalación de piso de alfombra sprint tartan en area de aula de MUSICA, incluye: desperdicio, suministro de materiales, fletes y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 94
2.1 | Pintura vinílica color segun diseño en planos galeria sherwin whilliams, Osel, Berel y Comex calidad 10 años, aplicada a dos manos en trabes de durock exterior. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. (trabe durock exterior) | m2 | 260
2.11 | Pintura vinílica color segun diseño en planos galeria sherwin whilliams, Osel, Berel y Comex calidad 10 años, aplicada a dos manos en fachada sobre muros, columnas, con acabado de grano no. 4. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. (exterior superfice texturizada) | m2 | 1200
2.12 | Pintura vinílica color negro color galeria sherwin whilliams, Osel, Berel y Comex calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre plafones y/o cajillos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. (losa interior) | m2 | 1050
2.13 | Pintura vinílica color segun diseño en planos galeria sherwin whilliams, Osel, Berel y Comex calidad 10 años, aplicada a dos manos en plafon de volado en fachada posterior. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. (losa volado) | m2 | 20
2.14 | Suministro y aplicación de pintura esmalte acrilica color negro mate marca sherwin williams, Osel, Berel ó Comex EN TUBOS GALVANIZADOS ELECTRICOS, CAMARAS Y RED DE VOZ Y DATOS DESDE 1/2" A 1", aplicacion de dos manos de primario anticorrosivo cromato de zinc, incluye: preparación de la superficie, primario anticorrosivo de cromato de zinc, arnes, andamios, gruas, mano de obra calificada, proteccion de piso, herramienta, equipo y maniobras, suministro de materiales, retiro de materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 1700
2.15 | Suministro y aplicación de pintura esmalte acrilica color negro mate marca sherwin williams, Osel, Berel ó Comex EN DUCTO GALVANIZADO DE AIRE ACONDICIONADO, aplicacion de dos manos de primario anticorrosivo cromato de zinc, incluye: preparación de la superficie, primario anticorrosivo de cromato de zinc, arnes, andamios, gruas, mano de obra calificada, proteccion de piso, herramienta, equipo y maniobras, suministro de materiales, retiro de materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 700
2.16 | Suministro y aplicación de pintura esmalte acrilica color negro mate marca sherwin williams, Osel, Berel ó Comex EN POLINERIA Y ATIESADORES DE 8" Y 12"de aplicacion de dos esmalte negro mate, incluye: preparación de la superficie, primario anticorrosivo de cromato de zinc, arnes, andamios, gruas, mano de obra calificada, proteccion de piso, herramienta, equipo y maniobras, suministro de materiales, retiro de materiales sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 601
2.17 | Pintura vinílica color negro mate galeria sherwin williams, Osel, Berel o Comex calidad 10 años, aplicada a dos manos en 1 CARA DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 600
2.18 | Pulido de cantera existente color negra, consistente en cepillado, lavado para lograr acabado uniforme, incluye: mano de obra, andamios, materiales, herramienta y equipo necesario. | m2 | 92
2.19 | Suministro e instalación de sardinel de aluminio de 8" de ancho en puerta de 2.00mts de longitud, incluye: fijación, tornillería, taquetes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 5
3 | Canceleria
V | Ventanas
3.01 | Suministro e instalación de Ventana V-3 de 5.80 x 2.70 mts. Ventana fabricada en mangueteria de aluminio anonizado natural serie 80 eurovent con cristal reflecta-plata de 6 mm. compuesta por fijos y corredizos, Incluye. cierre minibrio gn-551 y contra y gancho gn-604, sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. Ver detalle en plano. | pza | 1
3.02 | Suministro e instalación de Ventana V-5 de 1.60 x 2.70 mts. Ventana fabricada en mangueteria de aluminio anonizado natural serie 80 eurovent con cristal reflecta-plata de 6 mm. compuesta por fijos y corredizos, Incluye. cierre minibrio gn-551 y contra y gancho gn-604, sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. Ver detalle en plano. | pza | 2
3.02a | Suministro e instalación de Ventana V-1 de 9.80 x 2.70 mts. Ventana fabricada en mangueteria de aluminio anonizado natural serie 80 eurovent con cristal reflecta-plata de 6 mm. compuesta por fijos y corredizos, Incluye. cierre minibrio gn-551 y contra y gancho gn-604, sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. Ver detalle en plano. | pza | 1
3.02b | Suministro e instalación de Ventana C-3 de 2.60 x 1.45 mts. Ventana fabricada en mangueteria de aluminio anonizado natural de 3" con cristal reflecta-plata de 6 mm. compuesta por fijos y corredizos, Incluye. cierre minibrio gn-551 y contra y gancho gn-604, sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. Ver detalle en plano. | pza | 1
3.02c | Suministro e instalación de Ventana V-6 de 4.00 x 2.15 mts. Ventana compuesta a base de aluminio marca makrolon con policarbonado marca makrolon de 6 mm color gris humo, Incluye. sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. (Ver detalles en planos) | pza | 1
3.02d | Suministro e instalación de Ventana V-2 de 1.30 x 2.70 mts. Ventana fabricada en mangueteria de aluminio anonizado natural serie 80 eurovent con cristal reflecta-plata de 6 mm. compuesta por fijos y corredizos, Incluye. cierre minibrio gn-551 y contra y gancho gn-604, sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. Ver detalle en plano. | pza | 1
C | Cancel
3.03 | Suministro e instalación de Cancel C-1 de 1.10 x 2.15 mts, a base de marco de aluminio natural de 1 3/4" x 2", cristal de 6mm de espesor y zoclo de 3", Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de material producto de desperdicio fuera del Instituto. | pza | 4
3.04 | Suministro e instalación de Cancel C-2 de 0.55 x 2.15 mts, a base de marco de aluminio natural de 1 3/4" x 2", cristal de 6mm de espesor y zoclo de 3", Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de material producto de desperdicio fuera del Instituto. | pza | 2
3.05a | Desmantelamiento y Retiro de cancel existente de aluminio y cristal de 9.25 x 2.70 m de dimensión, con recuperacion de material, traslado al lugar indicado por supervision; incluye mano de obra, herramienta menor, equipo t todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 1
3.05b | Desmantelamiento y Retiro de cancel existente de aluminio y cristal de 5.80 x 2.70 m de dimensión, con recuperacion de material, traslado al lugar indicado por supervision; incluye mano de obra, herramienta menor, equipo t todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 1
3.05c | Desmantelamiento y Retiro de Puerta principal existente de cristal templado de 12 mm de 2.00 x 2.70 m de dimensión, con recuperacion de material, traslado al lugar indicado por supervision; incluye mano de obra, herramienta menor, equipo t todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 2
3.05d | Retiro con recuperación de puerta de emergencia y cierrapuertas existentes, traslado al lugar indicado por supervisión; incluye mano de obra, herramienta menor, equipo t todo lo necesario para su correcta ejecución | pza | 1
3.05e | Retiro con recuperación de ventana existente en acceso, traslado al lugar indicado por supervisión; incluye mano de obra, herramienta menor, equipo t todo lo necesario para su correcta ejecución | pza | 1
3.05f | Retiro de canceleria de ventana V-4 de sala de artes visuales para cambio de cristal roto; incluye: cambio de cristal de 6 mm de espesor reflecta plata, instalacion de ventana, mano de obra, herramienta menor, equipo t todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 1
3.05g | Desmantelamiento y Retiro de cancel existente de aluminio y cristal de 1.60 x 2.70 m de dimensión, con recuperacion de material, traslado al lugar indicado por supervision; incluye mano de obra, herramienta menor, equipo t todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 2
3.05h | Desmantelamiento y Retiro de cancel existente de aluminio y cristal de 1.30 x 2.70 m de dimensión, con recuperacion de material, traslado al lugar indicado por supervision; incluye mano de obra, herramienta menor, equipo t todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 1
P | Puertas
3.06 | Suministro e instalacion de Puerta P-1, puerta de canceleria de 2.00 x 2.70 m fabricada el marco en aluminio natural eurovent serie 80, y bastidor de aluminio de 1 3/4" x 4", cristal de 6mm reflecta-plata, bisagra hidraulica S203N 180 KG de piso RYOBIO , jaladera larga acero inoxidable modelo 633 circular 150 cms de largo satinada herralum, pasador superior e inferior para fijar puerta, cerrojo de seguridad yale us 26d cromo mate, incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. Nota: los cortes de aluminio se harán a 45° en esquinas. | pza | 2
3.07 | Suministro e instalacion de Puerta P-2, puerta standar reforzada marca Doorlock lamina calibre #18, mirilla de cristal de 6 mm, marco doorlock calibre #16 tipo envolvente, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", jaladera tipo placa de acero inoxidable, pasador superior e inferior para fijar puerta, cerrojo de seguridad yale US 26D cromo mate, cierrapuerta herralum modelo 1013, pintura de esmalte color navel 6887 galeria sherwin williams. incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 2
3.07A | Suministro e instalacion de Puerta P-3, puerta standar reforzada marca Doorlock lamina calibre #18, mirilla de cristal de 6 mm, marco doorlock calibre #16 tipo envolvente, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", jaladera tipo placa de acero inoxidable, pasador superior e inferior para fijar puerta, cerrojo de seguridad yale US 26D cromo mate, cierrapuerta herralum modelo 1013, pintura de esmalte color real red 6868 galeria sherwin williams. incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 2
3.08 | Suministro e instalacion de Puerta P-4, puerta standar reforzada marca Doorlock lamina calibre #18, marco doorlock calibre #16 tipo envolvente, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", jaladera tipo placa de acero inoxidable, cerrojo de seguridad yale US 26D cromo mate, cierrapuerta herralum modelo 1013, pintura de esmalte color dynamo 6841 galeria sherwin williams. Incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 4
3.09 | Suministro e instalacion de Puerta P-5, puerta standar reforzada marca Doorlock lamina calibre #18, mirilla de cristal de 6 mm, marco doorlock calibre #16 tipo envolvente, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", jaladera tipo placa de acero inoxidable, pasador superior e inferior para fijar puerta, cerrojo de seguridad yale US 26D cromo mate, cierrapuerta herralum modelo 1013,pintura de esmalte color IZMIR PURPLE 6825 galeria sherwin williams. incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 2
3.09A | Suministro e instalacion de Puerta P-6, puerta standar reforzada marca Doorlock lamina calibre #18, mirilla de cristal de 6 mm, marco doorlock calibre #16 tipo envolvente, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", jaladera tipo placa de acero inoxidable, pasador superior e inferior para fijar puerta, cerrojo de seguridad yale US 26D cromo mate, cierrapuerta herralum modelo 1013, pintura de esmalte color honorable blue 6811 galeria sherwin williams. incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 2
3.1 | Suministro e instalacion de Puerta P-7, puerta de canceleria de 2.00 x 2.70 m fabricada el marco en aluminio natural eurovent serie 80, y bastidor de aluminio de 1 3/4" x 4", cristal de seguridad templado de 6mm reflecta-plata, barra antipanico herralum 1086, herrajes superior e inferior para fijar puerta, bisagras de pivote descentrado aluminio natural tipo hexagonal clave 2032, polvera y accesorios, incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. Nota: los cortes de aluminio se harán a 45° en esquinas. | pza | 1
3.11 | Suministro e instalacion de Puerta P-8, puerta standar reforzada marca Doorlock lamina calibre #18, marco doorlock calibre #16 tipo envolvente, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", jaladera tipo placa de acero inoxidable, cerrojo de seguridad yale US 26D cromo mate, cierrapuerta herralum modelo 1013, pintura de esmalte color REPOSE GRAY 7015 galeria sherwin williams. incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 6
3.12 | Suministro e instalación de Puerta P-9, Puerta de canceleria de aluminio natural de 1 3/4" x 4", marco en aluminio natural de 1 3/4" x 2", cristal de 6 mm natural, cerradura yale-eifel color cromo mate llave exterior, cierrapuertas herralum 1013, bisagra de pivote hexagonal, incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 9
3.13 | Suministro e instalacion de Puerta P-10, Puerta de multipanel lisa con marco de perfil metalico 1 3/4" y dos bisagras de libro de 3", cerradura marca yale, eifel color cromo mate, cierrapuerta herralum modelo 1013, color repose gray 7015 galeria Sherwin Williams, incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 4
3.14 | Suministro e instalacion de Puerta P-11, puerta standar reforzada marca Doorlock lamina calibre #18, marco doorlock calibre #16 tipo envolvente, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", jaladera tipo placa de acero inoxidable, cerrojo de seguridad yale US 26D cromo mate, cierrapuerta herralum modelo 1013, pintura de esmalte color dynamic blue 6958 galeria sherwin williams. incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 1
3.14A | Suministro e instalacion de Puerta P-12, puerta standar reforzada marca Doorlock lamina tipo louver, marco doorlock calibre #16 tipo envolvente, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", jaladera tipo placa de acero inoxidable, cerrojo de seguridad yale US 26D cromo mate, pintura de esmalte color gray matters 7066 galeria sherwin williams. incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 1
E | Espejos
3.15 | Suministro e instalación de Espejos E-1 de 11.60 x 1.80 m, a base de perfil cerco semilujo de 2", espejo de 6mm de espesor, Incluye: para su instalacion se requiere respaldo posterior en toda la superficie con hja de caobilla de 1/8", taqueteado a muro, los espejos con filos desbastados en unión de espejo con espejo instalado a hueso, incluye tambien resaques de huecos para instalaciones electricas necesarias, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de material producto de desperdicio fuera del Instituto. | pza | 4
3.16 | Suministro e instalación de Espejos E-2 de 7.60 x 1.80 m, a base de perfil cerco semilujo de 2", espejo de 6mm de espesor, Incluye: para su instalacion se requiere respaldo posterior en toda la superficie con hoja de caobilla de 1/8", taqueteado a muro, los espejos con filos desbastados en unión de espejo con espejo instalado a hueso, incluye tambien resaques de huecos para instalaciones electricas necesarias, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de material producto de desperdicio fuera del Instituto. | pza | 2
3.17 | Suministro e instalación de Espejos E-3 de 2.50 x 1.00 m, a base de perfil cerco semilujo de 2", espejo de 6mm de espesor, Incluye: para su instalacion se requiere respaldo posterior en toda la superficie con hoja de caobilla de 1/8", taqueteado a muro, los espejos con filos desbastados en unión de espejo con espejo instalado a hueso, incluye tambien resaques de huecos para instalaciones electricas necesarias, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza y retiro de material producto de desperdicio fuera del Instituto. | pza | 2
3.18 | Suministro y colocación de caja registro 4 x 4 y/o 4 x 2 galvanizada nueva conectada a salida existente para contacto de servicio normal, instalado a 40 cm de s.n.p.t. (o según se indique en el proyecto). Ejecutada con tubería PVC tipo pesado, cuando vaya embebida en losa, muro o piso. Cuando se instale de manera expuesta se utilizará tubo galvanizado pared delgada. Conectores, coples, codos, caja registro 4x4, reducción a chalupa y tapas marca steel city, incluye fijación, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de diámetros y demas detalles constructivos). | sal | 5
4 | Instalaciones Hidrosanitarias
CI | Cisterna
4.01 | Suministro e instalación de cisterna de 10,000 lts marca Rotoplas para enterrar. Incluye: tapadera de acceso a base de marco de angulo de 1 1/2", contramarco de angulo de 1 1/4" con lamina antiderrapante de 1/8" con primer anticorrosivo, válvula tanque alto, flotador, miscelaneos de plomería, herramienta, materiales, equipo, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
4.02 | Muro block 20x20x40 cm, asentado con cem-arena 1:4, relleno de concreto f'c=150 kg/cm2 tma 3/4" y 1 var 3/8" en cada hueco. | m2 | 4.1
4.03 | Cerramiento Perimetral de 15x20 cm. de sección armado castillo prefabricado 15-20-4, concreto f'c= 150 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado; incluye: habilitado, armado y colocación de acero y cimbra común; fabricación, colado, vibrado y curado de concreto, andamios, suministro de materiales, elevación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 10.2
4.04 | Excavación a mano hasta 3.35 mts. de profundidad, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavación. (Unidad: m3 compacto). | m3 | 25
4.05 | Firme de concreto de 15 cm de espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado, acabado rustico regleado, armado con malla electrosoldada 6-6/6-6; incluye: preparación de la superficie, nivelación, habilitado, armado y colocación de acero y cimbra perimetral, acomodado, vibrado y curado del concreto, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 7.29
4.06 | Relleno de concretoF'c=100 kg/cm2 en espacio anular entre pared de excavacion y cisterna, colar en capas de 25 cm y esperar 24 hr para que seque.inlcuye: preparacion de la superficie, fabricacion, colocacion y acomodo de concreto; materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 8.1
4.07 | Fabricacion e instalacion de Losa tapa de concreto de 20 cm de espesor, a base de vigueta y bovedilla de poliestireno de 15 cm de espesor, con capa de compresión de 5 cm en la parte superior f'c=250 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6-6-/10-10, Incluye: habilitado y armado de acero según proyecto, suministro y elevación y acomodo de materiales, desperdicios, andamios, cimbra, acero, concreto, curado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 7.29
4.08 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada | m3 | 24.5
EP | Equipo de Presíon
4.09 | Suministro e instalación de Tanque hidroneumatico de diafragma de 310 lt Marca Challenger, modelo PC366, Incluye: conexiones hidraulicas necesarias, coples. Codos, tees, valvulas, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | lote | 1
4.1 | Suministro e instalación de Bomba marca Evans o Myers con las siguientes condiciones: profundidad de succión de 3 mts, carga de arranque 30 psi, carga de paro 50 psi, carga total de diseño 40.15 mts, gastos de diseño 173.12 lpm, incluye: interruptor de presion, manometro de glicerina, conexiones hidraulicas necesarias, valvulas necesarias, Electronivel, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | lote | 1
B | Boiler
4.11 | Suministro e instalación de calentador de gas CALOREX modelo D80-125 CX, conexiones hidraulicas necesarias, coples. Codos, tees, valvulas, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 1
4.11a | Suministro e instalación de linea de cobre para gas 1/2", incluye: conexiones necesarias a tanque estacionario, coples. Codos, tees, valvulas, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | lote | 1
4.11b | Suministro e instalación de tanque estacionario horizontal de 120LTS CYTSA 11120, incluye: válvulas, manometro, conexiones, reguladores, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 1
VA | Varios
4.12 | Suministro y colocación de regadera helvex h-100 y mezcladoras. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución. | pza | 4
5 | Muebles de Baño
5.01 | Suministro e instalación de Inodoro marca Vitromex, modelo apolo flux (Alargada), asiento incluido color blanco, fluxómetro de sensor electrónico marca Helvex modelo FB-110-32. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 8
5.02 | Suministro e instalación de mingitorio marca Vitromex modelo Nasau color blanco, fluxómetro de sensor electrónico marca Helvex modelo FB-185-19. incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 3
5.03 | Suministro e instalación de lavabo marca Vitromex modelo violeta de sobreponer color blanco, llave economizadora de cierrre automático marca helvex TV-120. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y equipo necesario. (baño) | pza | 6
5.04 | Suministro e instalación de lavabo marca Vitromex modelo landsdalemontado a pared color blanco, llave economizadora de cierrre automático marca helvex TV-120. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y equipo necesario.(consultorio) | pza | 2
5.05 | Suministro e instalación de tarja de acero inoxidable, con llave economizadora de cierrre automático marca helvex TV-120. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y equipo necesario.(bodega) | pza | 1
5.06 | Suministro y colocación de barra de acero inoxidable esquinera de 36". diámetro 1/2" calibre 18, separada 1 1/2" de la pared con tapadera para tornillos cal. 22 B-6806-36 Bobrich, colocada a una altura de 90cms. al eje. | pza | 4
5.07 | Suministro y colocación de secadora de manos con boton marca Helvex mod. MB 1009, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 2
5.08 | Suministro y colocación de porta jabón, botella de plástico bajo cubierta de 4" de1.00lt. de capacidad surtidor de acero, de empuje de 5lbs. inoxidable Brobich b-8226. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 2
5.09 | Suministro e instalacion de Bebedero enfriador de pared marca elkay modelo: EZS-8-SS, bebedero enfriador de pared en acero inoxidable, capacidad de 8 GPH panel frontal desmontable medidas 49.20 x 48.30 x 59.00 cm para empotrar en pared, Incluye: tuberías, conexiones, piezas para cambio de dirección, pruebas de hermeticidad y flujo, así como tambien incluye material para fijacion a pared, cables, tapadera del mismo modelo, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, suministros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se entregará la tubería probada, limpia, libre de grasas y polvo. | pza | 4
5.1 | Instalacion de Tina de Hidromasajes, Incluye: movimiento de tuberias y llaves en caso de ser necesario, tuberías, conexiones, piezas para cambio de dirección, pruebas de hermeticidad y flujo, así como tambien incluye material para fijacion, cables, terminales, pernos , material para conexión y fijación, suministros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se entregará la tubería probada, limpia, libre de grasas y polvo. | pza | 1
5.11 | Adecuación en salida para drenaje de 2" para tarja, incluye: abrir hueco en muro de tablaroca existente, colocación a altura adecuada de codo de 90 x 2", tapon provisional, pegamento, corte, reposición de tablaroca, resanes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1
6 | Mamparas
6.01 | Suministro e instalación de Mamparas de la marca Hadrian en baños de Mujeres de 2.10 mts. de altura, modelo sistema elite plus, fijo al piso, reforzado con riel, color slate 621. Incluye: herrajes, puertas, fijos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Ver planos. | lote | 1
6.02 | Suministro e instalación de Mamparas de la marca Hadrian en baño de Hombres de 2.10 mts. de altura, modelo sistema elite plus, fijo al piso, reforzado con riel, color slate 621. Con mampara de la marca Hadrian para mingitorio de 24"x42" fijo al muro y piso con placa metálica, color slate 621. Incluye: herrajes, puertas, fijos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Ver planos. | lote | 1
6.03 | Suministro e instalación de Cortina antibacteriana de 2.50mts de alto en tela plastificada color beige, fabricada con 3 capas: una interna con fibra sintética con agentes antibacterianos y dos capas exteriores de película de PVC termoplástica, incluye: malla de nylon no,50 en la parte superior y rieles rectos y curvos de aluminio esmaltado color blanco, carretillas con ruedas de nylon, autolubricantes de celcon y tapas removibles, fijación, cortes, desperdicios, limpieza, herramienta, equipo y mano de obra. | ml | 26
6.04 | Suministro e instalación de Mamparas de la marca Hadrian en regaderas de 2.10 mts. de altura, modelo sistema elite plus, fijo al piso, reforzado con riel, color slate 621. Incluye: herrajes, puertas, fijos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Ver planos. | lote | 2
7 | Instalaciones Electricas
AL | Alumbrado
7.01 | Suministro y colocación de luminaria para suspender o sobreponer MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. ZL2N L48 3000L MDD MVOLT 40K 90CRI PLR WH. incluye: tubo zapa, conectores zapa, cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 40
7.02 | Suministro y colocación de luminaria para suspender o sobreponer MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. ZL2N L48 5000L MDD MVOLT 40K 90CRI PLR1LVG WH. incluye: tubo zapa, conectores zapa, cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 12
7.03 | Suministro y colocación de luminaria para empotrar en plafon MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. 2ACL4 48L EZ1 LP850. incluye: tubo zapa, conectores zapa, cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 30
7.04 | Suministro y colocación de luminaria para empotrar en plafon MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. 2ACL4 30L EZ1 LP840. incluye: tubo zapa, conectores zapa, cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 4
7.05 | Suministro y colocación de luminaria para empotrar en plafon MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. 2ACL2 33L EZ1 LP840. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 25
7.06 | Suministro y colocación de luminaria para empotrar en plafon MCA. LITHONIA LIGHTING 6BP TRMW HL LED 40K90CRI L7XLEDT24. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 53
7.07 | Suministro y colocación de luminaria para empotrar en plafon MCA. LITHONIA LIGHTING 6GI MB 40K90CRI L7XLED. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 12
7.08 | Suministro y colocación de luminaria para sobreponer en muro MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. VGO2C 25LED 120 DBLB PE NOM LPI. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 22
7.09 | Suministro y colocación de luminaria de emergencia con indicador de salida, MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. LHQM LED G HO SALIDA NOM. para sobreponer. incluye: tubo zapa, conectores zapa, cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 11
7.1 | Suministro y colocación de luminaria de emergencia, MCA. LITHONIA LIGHTING MODELO QUANTUM, CAT. ELMT W LP06VS LPT. para sobreponer. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 5
7.11 | Suministro y colocación de detector de presencia para montar en plafon o techo, marca SensorSwitch de lithonia ligthing, CAT. CMR-10. incluye tubo zapa, conectores zapa, cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 4
7.12 | Suministro y colocación de detector de presencia para montar en plafon o techo, marca SensorSwitch de lithonia ligthing, CAT. CMR PDT 10. incluye tubo zapa, conectores zapa, cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 2
7.13 | Suministro y colocación de detector de presencia para montar en plafon o techo, marca SensorSwitch de lithonia ligthing, CAT. CMR PDT 9. incluye tubo zapa, conectores zapa, cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 2
7.14 | Suministro y colocación de detector de presencia para montar en plafon o techo, marca SensorSwitch de lithonia ligthing, CAT. CM 9. incluye tubo zapa, conectores zapa, cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 2
7.15 | Suministro y colocación de detector de presencia para montar en plafon o techo, marca SensorSwitch de lithonia ligthing, CAT. HW 13. incluye tubo zapa, conectores zapa, cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 1
7.16 | Suministro y colocación estacion de control de potencia mca sensorswitch cat. PP-20. incluye tuberia licuatite necesaria para hubicación de luminaria tanto altura como distancias ver en planos tubo zapa, conectores zapa, cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 1
7.17 | Suministro y colocación de detector de presencia para montar en muro, marca sensorswitch de lithonia ligthing, CAT. WSX 120 IV. incluye cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 4
7.18 | Suministro y colocación de Atenuador (DIMMER) MCA. LEVITON CAT. 6633-P. incluye: tuberia licuatite necesaria para hubicación de luminaria tanto altura como distancias ver en planos, cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 1
7.19 | Suministro y colocación de Atenuador (DIMMER) MCA. SYNERGY CAT. ISD BC 120 IV. incluye: tuberia licuatite necesaria para hubicación de luminaria tanto altura como distancias ver en planos, cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 4
7.2 | Suministro y colocación de cableado CLASE 2 para control de luminarias y detectores de presencia, con conductores marca condumex o monterrey aislamiento thw-ls 75° c cal 20 (los colores deberán de ser de acuerdo al los instructivos de conexión de los equipos) Incluye; TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2" Y CONECTORES, conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de la cantidad de conductores y su función,). | pza | 33
7.21 | Suministro y colocación de cableado a salidas de luminarias y detectores de presencia, con conductores marca condumex o monterrey aislamiento thw-ls 75° c (color blanco para neutro, verde para tierra física). Incluye; conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de la cantidad de conductores y su función). | pza | 273
7.22 | suministro y colocación de apagador sencillo 10 a. marca quinzinho modelo evoluciòn , incluye cables, tapadera del mismo modelo, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 35
7.23 | suministro y colocación de apagador de 3 vias 10 a. marca quinzinho modelo evoluciòn , incluye cables, tapadera del mismo modelo, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 2
7.23a | Suministro e instalación de tuberia electrica a base de tuberia galvanizada; 8 tubos de 1" + 4 tubos de 3/4". incluye; codos, coples, conectores, cajas registro, condulet, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, canal unistrud, abrazaderas, taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcta instalación. La distancia de la parte inferior de la tubería a la losa deberá de ser no menos de 10 cms. por lo que se deberá de contemplar este aspecto en la preparación de la soportería. La tubería galvanizada, deberá de sujetarse a no más de 90 cms. antes de cualquier caja de salida o de jalado y a distancas no mayores a 2.5 mts. en tramos rectos. | ml | 10.5
7.23b | Suministro e instalación de tuberia electrica a base de tuberia de pvc; 4 tubos de 2" + 2 tubos de 1". incluye; codos, coples, conectores, cajas registro, condulet, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, canal unistrud, abrazaderas, taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcta instalación. La distancia de la parte inferior de la tubería a la losa deberá de ser no menos de 10 cms. por lo que se deberá de contemplar este aspecto en la preparación de la soportería. La tubería galvanizada, deberá de sujetarse a no más de 90 cms. antes de cualquier caja de salida o de jalado y a distancas no mayores a 2.5 mts. en tramos rectos. | ml | 2
7.23c | Suministro e instalación de tuberia electrica a base de tuberia galvanizada 1 tubo de 1/2". incluye; codos, coples, conectores, cajas registro, condulet, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, canal unistrud, abrazaderas, taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcta instalación. La distancia de la parte inferior de la tubería a la losa deberá de ser no menos de 10 cms. por lo que se deberá de contemplar este aspecto en la preparación de la soportería. La tubería galvanizada, deberá de sujetarse a no más de 90 cms. antes de cualquier caja de salida o de jalado y a distancas no mayores a 2.5 mts. en tramos rectos. | ml | 4
7.23d | Suministro e instalación de tuberia electrica a base de tuberia galvanizada 1 tubo de 1/2". incluye; codos, coples, conectores, cajas registro, condulet, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, canal unistrud, abrazaderas, taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcta instalación. La distancia de la parte inferior de la tubería a la losa deberá de ser no menos de 10 cms. por lo que se deberá de contemplar este aspecto en la preparación de la soportería. La tubería galvanizada, deberá de sujetarse a no más de 90 cms. antes de cualquier caja de salida o de jalado y a distancas no mayores a 2.5 mts. en tramos rectos. | ml | 89
7.23e | Suministro e instalacion de interruptor 1x20 amp para circuito A29, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1
7.23f | Suministro e Instalación de salida en muro para luminaria, ejecutada con tubería conduit PVC tipo pesado cuando vaya embebida en losa, muro o piso. Cuando se instale de manera expuesta se utilizará tubo galvanizado pared delgada. Conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca steel city, incluye fijación, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de diámetros y demas detalles constructivos). | sal | 26
7.23g | Suministro y colocación de salida en muro para apagador de 10 a. ejecutada con tubería pvc pesado de 16 mm .,incluye conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir; cable marca conductores monterrey o condumex, aislamiento thw-ls 75° c (color negro, rojo para las fases, blanco para neutro, verde para tierra física, rojo para retorno y amarillo o azul para puente), caja registro, tapas marca steel city, incluye fijación, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos). | sal | 24
CO | Contactos
7.24 | Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para servicio normal, quinzino modelo evolución catálogo qn28d c/placa qn100r/3b instalado segun se indica en el plano IE-01. incluye: terminales, pernos, material para conexión y fijación, puente de puesta a tierra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 133
7.25 | Suministro y colocación de contacto con protección de falla a tierra 15 a. mca. quinzino modelo evolución catálogo qn28GF c/placa qn100r/3b. incluye: terminales, pernos, material para conexión y fijación, puente de puesta a tierra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 2
7.25A | Suministro y colocación de CONTACTO EN PISO MCA. WIREMOLD-LEGRAND CAT. 886B+895TGFI. incluye: terminales, pernos, material para conexión y fijación, puente de puesta a tierra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 6
7.25B | Suministro y colocación de Contacto con protección de falla a tierra para servicio a AAC, con cubierta a prueba de intemperie Mca. Crouse Hinds cat. TP7495, incluye: terminales, pernos, material para conexión y fijación, puente de puesta a tierra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 3
7.26 | Suministro y colocación de cableado a contactos normales y de protección de falla a tierra, secadoras de manos y extractores de aire, contactos en piso y rack. con conductores calibre # 12 marca condumex o monterrey aislamiento thw-ls 75° c (color negro, rojo para las fases, blanco para neutro, verde para tierra física). Incluye; conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de la cantidad de conductores y su función). | lote | 140
7.27 | Suministro e instalación de desconectador de seguridad marca Square-D cat. DU221RB para tina de hidromasaje, de acuerdo a detalles en plano IE-01. Incluye; fijación, conexión, identificación y todo lo necesario de acuerdo a lo indicado en su detalle. | pza | 1
7.28 | Suministro e instalación de botón de paro de seguridad marca Siemens con envolvente cat. 3SB3801-0DF3 para circuito de la tina de hidromasaje. La ubicación de este dispositivo será de acuerdo a lo indicado en plano IE-01 y actuará con el contactor ubicado en el cuarto eléctrico, asegurando la desconexión de todas las salidas de este circuito. Se instalará sobrepuesto en muro. Se debera de identificar de acuerdo a su propósito. | pza | 1
7.29 | Suministro e instalación en cuarto eléctrico, de contactor marca Siemens Furnas de 1 polo, 40 Amp. con bobina 120 V. cat. 40027659, contenido dentro de envolvente metálico. Este contactor abrirá el conductor de fase del circuito A28 del TAB "A". Y deberá abrirse cuando se accione el botón de paro del concepto anterior. | pza | 1
7.3 | Suministro e instalación circuito de control para el derivado A28, incluye canalizacion, cableado, conexión , puesta a tierra, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. | lote | 1
7.30a | Suministro e instalación de salida para contacto duplex polarizado para servicio normal, instalado a 40 cm de s.n.p.t. (o según se indique en el proyecto). Ejecutada con tubería PVC tipo pesado, cuando vaya embebida en losa, muro o piso. Cuando se instale de manera expuesta se utilizará tubo galvanizado pared delgada. Conectores, coples, codos, caja registro 4x4, reducción a chalupa y tapas marca steel city, incluye fijación, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de diámetros y demas detalles constructivos). | sal | 35
IEAAC | Alimentadores de Aire acondicionado
7.31 | Suministro e instalación de alimentación a equipos de aire acondicionado de 7.5 TAAC UP-01 a UP-13. Mediante conductores Viakon THHW-90 3f-6+1tf-8 en tubería galvanizada con rosca de 27mm (1") instalada embebida en losa, mediante tubería PVC pesada. Roscada para salir al exterior. incluye; codos, coples, conectores, cajas registro, condulet, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, canal unistrud, abrazaderas, taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcta instalación. (ver plano IE-03). La distancia de la parte inferior de la tubería a la losa deberá de ser no menos de 10 cms. por lo que se deberá de contemplar este aspecto en la preparación de la soportería. La tubería galvanizada, deberá de sujetarse a no más de 90 cms. antes de cualquier caja de salida o de jalado y a distancas no mayores a 2.5 mts. en tramos rectos. | ml | 578
7.32 | Suministro e instalación de alimentación a equipos de aire acondicionado de 1.0 TAA MS-01 a MS-03. Mediante conductores Viakon THHW-90 2f-12+1tf-12 en tubería galvanizada con rosca de 16mm (1-1/2") instalada embebida en losa, mediante tubería PVC pesada. Roscada para salir al exterior. incluye; codos, coples, conectores, cajas registro, condulet, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, canal unistrud, abrazaderas, taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcta instalación. (ver plano IE-03). La distancia de la parte inferior de la tubería a la losa deberá de ser no menos de 10 cms. por lo que se deberá de contemplar este aspecto en la preparación de la soportería. La tubería galvanizada, deberá de sujetarse a no más de 90 cms. antes de cualquier caja de salida o de jalado y a distancas no mayores a 2.5 mts. en tramos rectos. | ml | 230
7.33 | Suministro y colocación de interruptor de seguridad sin fusible de 3 polos 100 amperes marca square-d, cat no, DU323RB, con gabinete para intemperie nema-3r, incluye pruebas, material para fijación, conexión, puesta a tierra, mano de obra, limpieza, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 12
7.34 | Suministro y colocación de interruptor de seguridad sin fusible de 2 polos 30 amperes marca square-d, cat no, DU221RB, con gabinete para intemperie, incluye pruebas, material para fijación, conexión, puesta a tierra, mano de obra, limpieza, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 4
TA | Tableros
7.35 | Suministro y colocacion de tablero de distribucion para sobreponer tipo I-LINE MCA. SQUARE-D CAT. No: MG800M182B con Interruptor principal de 600 A Cat. MA36600. Incluye; elaboración de directorio de derivados, indicando de manera clara y suficiente la parte del sistema que aliemnta cada uno de ellos, letrero de advertencia, montaje y fijación, nivelación, preparación para la llegada y salida de las canalizaciones, y todo lo necesario para su correcto instalación (ver detalles en plano IE-04). | pza | 1
7.36 | Suministro y colocacion de tablero de distribucion para sobreponer MCA. SQUARE-D CAT. No: NQOD442L225CU+MH35M+MHC35S+PK27GTA. Incluye; elaboración de directorio de derivados, indicando de manera clara y suficiente la parte del sistema que aliemnta cada uno de ellos, letreo de advertencia de peligro, Fmontaje y fijación y todo lo necesario para su correcto instalación. | pza | 1
7.37 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. FA34050. incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 12
7.38 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. FA24015 incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 4
7.39 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. KA36150 | pza | 1
7.4 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. QO120-VH incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 35
7.41 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. QO120-VHGFI incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 2
7.42 | Suministro e instalación de alimentador del transformador a tablero I-LINE, con 2 tubos de pvc de 78 mm (3") de manera subterránea, cada uno con 3 conductores de fase cal 500 kcm, marca viakon thhw-ls 90 C. 1 conductor 2/0 como neutro y un conductor cal 2/0 como tierra fisica. identificados de acuerdo a su función. incluye: excavación, encofrado de tubería, relleno, compactación, cinta de señalización, identificación mediante marbeteo, codos, conectores, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta operación. | ml | 19
7.43 | Suministro e instalación de alimentador del tablero "I-LINE" al tablero "A", con 1 tubo de pvc de 61 mm (2-1/2") cuando vaya de manera subterránea y galvanizado pared gruesa cuando se instale expuesto, con 3 conductores de fase cal 3/0 AWG, marca viakon thw-90-ls, para 600 v. 1 conductor 3/0 como neutro y un conductor cal 6 como tierra fisica. identificados de acuerdo a su función. incluye: excavación, encofrado de tubería, relleno, compactación, cinta de señalización, identificación mediante marbeteo, codos, conectores, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta operación. | ml | 6
7.44 | Suministro e instalación de registro-base de concreto armado para tablero I-LINE, dimensiones 1.40x1.15x0.92mts utilizando malla electrosoldada 6-6/6-6, refuerzo con varilla corrugada de 3/8 @ 20 cms. (ver detalle en plano IE-05), los muros deberán de tener acabado pulido sin aristas y boleado ligero en donde asienta el tablero, incluye: retiro y recolocacion de vitropiso barcelona light gray 60x60cm , demolición de firme existente de 10cm armado con malla, excavación manual, retiro de material producto de excavación a lugar permitido por las autoridades, colado en sitio, cimbra, descimbra, habilitado y acomodo de acero, vibrado,Tapadera embisagrada con lamina cal 14 con marco y contramarco galvanizado mediante angulo de 1-1/2", anclas de 10cm colocado al colar.. | pza | 1
MT | Media Tensión, Subestación y Registros
7.45 | Eaboración de zanja por medios mecanicos y manuales segun corresponda de 0.6x0.85 mts. para alojar ductos de media tensión, incluye; excavación, relleno con material producto de la misma excavación, compactación y retiro del material sobrante a lugar permitido por las autoridades | m3 | 120
7.46 | suministro y construcción en sitio de registro de media tensión para línea primaria, según norma c.f.e. RMTB3. con tapa de fierro fundido 84B, incluye conexiones, soporteria mediante correderas y ménsulas, sujeción de soportes de neopreno, electrodo de tierra, soldadura exotérmica cadweld 115, puesta a tierra de todas las partes metálicas dentro del mismo y conexiónes. | pza | 4
7.47 | Localización de puntos de maniobra para la libranza total del tramo de línea que alimenta a la S.E. E-02. Se deberá de asegurar la ausencia de potencial en esta línea y su posterior puesta a tierra. Esta linea se sacará desde el R-13 hasta R14 y deberá de asegurarse no dañarla ya que ésta alimentará a la S.E. proyecto. Es responsabilidad del contratista la seguridad de estos trabajos. Tambien se deberán de realizar las maniobras de desconexión y conexión para que solamente este tramo sea desenergizado, entendiéndose que el resto de los transformadores de la unidad quedarán con servicio. Es importante la coordinación con las autoridades del instituto para la realización de estos trabajos. Recomendando que se tengan listas las demas instalaciones involucradas para reestablecer el servicio sin perjuicio de la unidad Navojoa. | lote | 1
7.48 | elaboración en sitio de registro y base para transformador, según especificaciones del proyecto (ver plano ie-05) nota: incluye excavacion, material de relleno, cimbra, malla electrosdada 6-6/6-6, varilla 3/8, drenaje con capa de arena y graba en capa de 30 cms, pulido en muros interiores, muro separador de media y baja tensión. | pza | 1
7.49 | suministro e instalación de juego de 3 conductores xlp al 15 kv. cal 3/0 cada uno alojado en tubo PVC de 78mm (3") desde registro E-PROYECTO hasta E-02 y un conductor de cobre desnudo cal # 1/0 directamente enterrado, un tubo PVC como reserva (3") y cinta de advertencia a una distancia de 20 cms. sobre la parte superior de la cama de tubos. En cada registro se deberá de colocar a cada conductor un membrete indicando la fese que corresponde- de donde procede-registro en que se encuentra y a donde va (ver detalle en plano IE-06), encofrado de 10 cms. con concreto pobre. Etiquetar cable segun corresponda su sentido. | ml | 215
7.5 | Suministro e instalación de tubo PVC de 78mm (3") desde E-PROYECTO hasta E-02, para alojar la línea en media tensión a retirar del concepto 7.47. Incluye las mismas especificaciones del concepto 7.49 para la tubería y la instalación del conductor XLP 15KV. | ml | 714
7.51 | suministro e instalacion de transformador de pedestal operación en anillo marca i.g. o prolec, de 225 kva 13200 -220/127 volts. estrella-estrella, con fusible tipo expulsión, derivadores + - 2.5% 2 abajo 2 arriba. Incluye maniobras, sellado de la junta del tr con la base. | pza | 1
7.52 | suministro e instalacion juego de conexiones en m.t. en transformador; incluye terminal marca elastimold tipo inserto y codo para calibre 3/0, 15 kv, 200 amp occ con punto de prueba, y adaptador de tierra.conexiones a barra de tierras. | pza | 9
7.53 | suministro e instalacion terminal tipo descanso para 15 kv, marca Elastimold. | pza | 3
7.54 | suministro e instalacion juego de conexiones en b.t. en transformador; incluye terminales tipo ponchable con manga termocontractil de 2 ojos, 6 para calibre 500, 4 para cal. 3/0. | lote | 1
7.55 | suministro e instalacion de malla de tierras con conductor de cobre desnudo cal 4/0, 4 electrodos de 3/8" x 10' soldadura mca cadwell, registros y conexiones. (ver detalles en plano IE-05) | lote | 1
7.56 | Demolición y retiro de los registros R8 al R13. Incluye retiro del material producto de la demolición, limpieza, relleno y compactación. | pza | 5
7.57 | Registro eléctrico de 1.00 X1.00 X 1.20 mts. Interior, muros de tabique 6X14X28 cms asentado con mortero cemento-arena 1:4 con juntas de 2.5 cms y aplanado con mortero cemento-arena 1:4 de 2 cms. De espesor, plantilla de 10 cms. Con concreto f'c= 100 kg/cm2, chaflán de concreto con pendiente para forjado de canalización de tubería, con tapa metálica. incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
7.58 | Demolicion de vitropiso existente y colocación de nuevo despues de instalar tuberia en cuarto de instalaciones y zoclo, incluye: materiales, pegamento, boquilla, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 0.36
7.59 | Demolición de firme de concreto armado en piso interior y banqueta exterior, incluye: retiro de material producto de demolición, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 2.64
7.6 | Demolición para pase en contratrabe de concreto de 20cm, pase por dentellon armado, resanes con mortero cemento arena y reposición de colados para confinar y fijación de tuberia de pvc horizontal y vertical, dimensiones de los pases de acuerdo a 2 tubos de pvc de 3" incluye: suministro de 2 codos de 3" pvc conduit, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Considerar ver detalles en planos electricos. | lote | 1
7.61 | Firme de 10 cms de espesor con concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" acabado escobillado fino , reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: cimbra perimetral y descimbra, herramienta, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 2.64
7.62 | Canalizacion por muro para termostato ejecutada con tubería pvc tipo pesado 1/2" desde altura de 1.50mts sobre nivel de piso hasta chalupa en exterior de pretil con chalupa de 4"x2". incluye: pases resanados por pretil, tubería galvanizada 1/2" desde chalupa a equipo paquete, (Considerar dimensiones en planos) conectores, coples, conector con rosca, fijación, resanes en yeso y mortero cemento arena, mediante taquete y pija, caja registro, tapas marca steel city, incluye; ranuras, fijación, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | pza | 12
8 | Aire Acondicionado
8.01 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete, marca: Lennox Modelo KCA092H4B, Trane ó York Alta Eficiencia(eficiencia EER=12.7, IEER 13.0) Con Capacidad Nominal de 7.5 toneladas de refrigeración.(Net Cooling 90,000 Btu/Hr.), Dos Etapas de Enfriamiento con Compresor Scroll, Para Refrigerante Ecológico R-410, 220 volts, 3 fases, 60 hz. (U.P. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), | pza | 12
8.02 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo Minisplit, marca: Lennox Modelo LI012H, Trane ó YorkTecnología Inverter Alta Eficiencia(16 SEER) Con Capacidad Nominal de 1 toneladas de refrigeración.(Net Cooling 12,000 Btu/Hr.), con Compresor Rotativo Inverter, Para Refrigerante Ecológico R-410, 220 volts, 1 fases, 60 hz. (U.C. 1,2,3) | pza | 4
8.03 | Material y mano de Obra por la Instalación Electromecánica de equipo paquete de 7.5 Tons., Incluye: Maniobras de Grúa, Fabricación de base Metálica con Ptr y niveladores, Eliminadores de Vibración, Conexión Eléctrica cuidando fases y Voltajes, Colocación de drenaje con Pvc hidráulico, colocación de Termostato Digital Programable en dos etapas, Cableado para Señal Termostato con Cable 20X6, Pruebas de Arranque y Capacitación sobre su manejo a Encargado de Área. (U.P. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) Entrega de Hoja de Arranque suministrada por el itson. | pza | 12
8.04 | sumministro y colocacion de filtros metalicos lavables en 2 pliegues de 20"x25"x2" | pza | 48
8.05 | Suministro de Conexión Metálica a Equipo Paquete, que Incluye: Fabricación de Conexión con lámina Galvanizada Cal. 24,transformacion de ducto de inyección de 14"x26" a ducto de 18"x22" y 14"x16", transformacion de ducto de retorno de 14"x32" a cuellos para flexibles, sellado de fugas y uniones con pretiles y muros con cemento Plástico, Aislado con Fibra de Vidrio 1.5", unión de Equipo a Ducto con Cuello de Lona para evitar vibración, Impermeabilización de Ducto que queda al exterior con elastomérico Rojo a 5 años mínimo.(U.P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)De ser necesario demolicion para ampliación y perfilado de hueco en pretil con mortero cemento arena 1:4 para el ducto correspondiente de inyección y retorno, considerar longitudes de ductos, reducciones y conexiónes en base a planos y cortes desde equipo hasta inicio de ducto horizontal en plafon. | lote | 10
8.06 | Suministro de Conexión Metálica a Equipo Paquete, que Incluye: Fabricación de Conexión con lámina Galvanizada Cal. 24,transformacion de ducto de inyección de 18"x18" a 14"x16", transformacion de ducto de retorno de 20"x20" a cuellos para flexibles, sellado de fugas y uniones con pretiles y muros con cemento Plástico, Aislado con Fibra de Vidrio 1.5", unión de Equipo a Ducto con Cuello de Lona para evitar vibración, Impermeabilización de Ducto que queda al exterior con elastomérico Rojo a 5 años mínimo.(U.P 11, 12)De ser necesario demolicion para ampliación y perfilado de hueco en pretil con mortero cemento arena 1:4 para el ducto correspondiente de inyección y retorno, considerar longitudes de ductos, reducciones y conexiónes en base a planos y cortes desde equipo hasta inicio de ducto horizontal en plafon. | lote | 2
8.07 | Material y mano de obra por la Instalación de Equipo Tipo Minisplit Inverter, que Incluye: Maniobras por subir equipo, Fabricación y Colocación de Base Metálica de Angulo o PTR Pintada con Esmalte, incluye Eliminadores de Vibración y Niveladores, Colocación de Tubería de Cobre tipo L de preferencia sin soldaduras intermedias, asilada con Armaflex y soporteria y abrazaderas tipo Unicanal, colocación de Evaporador con taquetes en Muro y con su respectivo drenaje de condensados con Pvc 1/2"conectados a tarja de aseo mas cercana con su trampa de olores, ranuras , codos, adaptadores y resanes necesarios, Hacer sus vacíos Correspondientes, Pruebas de Operación y entrega de Hoja de Arranque suministrada por el itson.(U.C. 1,2,3) | lote | 4
8.08 | Suministro y colocacion de ducto metalico para equipo de aire acondicionado de 7.5 tons tipo paquete, incluye, ducto en lamina calibre 24, cuellos redondos, sinchos, codos, tapones , sellado con cemento plastico, aislado con fibra de vidrio y foil de alumnio en 1.5" de espesor, colganteo,considerar desperdicios en el PU.(U.P.1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), | kg | 3400
8.09 | Suministro e instalación de difusor de inyección modular de 24"x24" de 2 conos con cuello redondo de 10" marca USAIRE modelo 470010. Incluye: Difusor, maniobras, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.(UP, 3,4,5) | pza | 26
8.1 | Suministro e instalación de ducto flexible de 10",Incluye: ducto flexible, cinta gris tipo duct tape, cincho de plastico, colganteo, sujecion,maniobras, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.(UP, 3,4,5) | ml | 84
8.11 | Suministro e instalación de difusor de retorno 24"x24" cielo perforado con hueco de 18", Incluye: difusor ,aro de lamina galvanizada de 18", pijas, sujecion,maniobras, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.(UP, 3,4,5) | pza | 6
8.12 | Suministro e instalación de ducto flexible de 18", Incluye: ducto flexible,cinta gris tipo duct tape, cincho de plastico, colganteo, sujecion,maniobras, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.(UP, 3,4,5) | ml | 24
8.13 | Suministro e instalación de difusor lineal de inyeccion de 6 ft 3 ranuras de 3/4" , incluye maniobras , tornillerias , mano de obra, herramientas, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.(UP,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) | pza | 36
8.14 | Suministro e instalación de rejilla de retorno 24"x30", incluye maniobras , tornillerias , mano de obra, herramientas, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.(UP,1,4,6,7,8,9,10,11,12) | pza | 9
8.15 | Suministro e instalación de difusor de inyección modular de 24"x24" de 2 conos con cuello redondo de 8" marca USAIRE modelo 470010. Incluye: Difusor, maniobras, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.(UP, 8,9) | pza | 2
8.16 | Suministro e instalación de ducto flexible de 8",Incluye: ducto flexible, cinta gris tipo duct tape, cincho de plastico, colganteo, sujecion,maniobras, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.(UP, 8,9) | ml | 10
8.17 | Tuberia sanitaria de PVC 1" reforzado, marca Duralon o Rexolit en planta y/o bajada de drenaje, Incluye: fijación a muro o ranurado de ser necesario, excavación, acostillado y relleno de material producto de excavación en caso de ser necesario, conexión a registros, pegamento, piezas especiales marca Rexolit o Duralon, conexiones a tuberia de 1/2" y 1", codos, tees, adaptadores hembra o macho necesarios, patas con canal unistrud a cada 1.00mts, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | ml | 43
8.18 | Tuberia sanitaria de PVC 1/2" reforzado, marca Duralon o Rexolit en planta y/o bajada de drenaje, Incluye: fijación a muro o ranurado de ser necesario, excavación, acostillado y relleno de material producto de excavación en caso de ser necesario, conexión a registros, pegamento, piezas especiales marca Rexolit o Duralon, conexiones a tuberia de 1/2" y 1", codos, tees, adaptadores hembra o macho necesarios, patas con canal unistrud a cada 1.00mts, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | ml | 34
8.19 | Retiro de lámina puesta en huecos de ductos de aire acondicionado de 0.80 x 0.80 cm aproximadamente,incluye: demolicion con equipo, corte con equipo, acarreo de escombros y retiro de escombros fuera de la obra, corte de acero, perfilado de vano con mezcla cemento-arena proporcion 1:4 de 2 cms de espesor y mezcla cemento-arena proporcion 1:6 de 0.50 cm de espesor, suministro de materiales, equipo, herramienta menor. | pza | 24
9 | Estructura de Acero
9.01 | Suministro, habilitado e instalación de repisa para accesorios deportivos de 4.00x1.50x0.80 mts a base de ptr 2"x2" y tubular redondo de 2" taqueteada a muro a base de tubo redondo de 1" con placa de 2"x2", acabado en pintura esmalte color plata, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano HE-1. | pza | 3
9.02 | Suministro, habilitado e instalación de murete exterior tipo Louver de 5.80 x 1.20 mts, a base de marco de ptr 2" x 4" y hoja tipo louver estándar, incluye: tres anclas de ptr 2"x4" de 30 cms, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano HE-1 | pza | 1
9.03 | Suministro, habilitado e instalación de tubular para aula de aerobics y danza de 10.90 x 1.20 m; a base de tubos verticales de tubo negro de 1 1/2" de diametro de acabado final en pintura automotiva color plata, anclado a piso con placa de 4" x 4" x 3/16" fijada con 4 taquetes de 1/4" anclados a firme de concreto, suministro de chapeton circular de 1/8" para tubular de 2" de acero inoxidable y tubo horizontal de acero inoxidable de 2", incluye: corte con disco en firme existente, retiro de escombro, suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano HE-2 | pza | 2
9.03A | Suministro, habilitado e instalación de tubular para aula de aerobics y danza de 6.90 x 1.20 m; a base de tubos verticales de tubo negro de 1 1/2" de diametro de acabado final en pintura automotiva color plata, anclado a piso con placa de 4" x 4" x 3/16" fijada con 4 taquetes de 1/4" anclados a firme de concreto, suministro de chapeton circular de 1/8" para tubular de 2" de acero inoxidable y tubo horizontal de acero inoxidable de 2", incluye: corte con disco en firme existente, retiro de escombro, suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano HE-2 | pza | 2
9.04 | Suministro, habilitado e instalación de escalera de estiramiento de 1.75x2.29 mts a base de ptr 2"x4" y peldaños de tubular redondo de 1 1/2", taqueteada a muro a base de tubo redondo de 1" con placa de 4"x4" x 1/4", acabado en pintura esmalte color plata, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano HE-1. | pza | 2
9.05 | Suministro, habilitado e instalación de arnes para costales a base de, soldada a estructura metálica a base de tubo redondo de 1" con placa de 4"x4" x 1/4", acabado en pintura esmalte color plata, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano HE-1. | pza | 6
9.06 | Suministro, habilitado e instalación de ganchos de anclaje para ligas a 30 cms del piso, base de tubular de 2" y ocho ganchos de anclaje, taqueteada a muro a base de tubo redondo de 1" con placa de 4"x4" x 1/4", acabado en pintura esmalte color plata, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano HE-1. | pza | 1
9.07 | Suministro, habilitado e instalación de ganchos de anclaje para ligas a 100 cms del piso, base de tubular de 2" y ocho ganchos de anclaje, taqueteada a muro a base de tubo redondo de 1" con placa de 4"x4" x 1/4", acabado en pintura esmalte color plata, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano HE-1. | pza | 1
9.08 | Suministro, habilitado e instalacion de plafon tipo Modulo 1 de 3.56 x 2.44 mts, a base de estructura metalica de polin monten 8" x 2 3/4" y angulo T de 2" x 2" x 1/8" pintada con esmalte satinado color segun plano, angulo perimetral 2" x 2" x 1/8" y lamina perforada galvanizada perforaciones de 6 mm de espesor de 2mm soldada a angulo @20cm, taqueteada a losa y/o soldada a estructura metalica a base de ptr de 2" x 2" cal 10 con placa de 4"x 4"x 1/4", ptr de 2" x 2" cal 14 en parte interna de polin monten como atiesador, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, bondo en imperfecciones, detallado, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte automotivo colores segun plano, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalles en plano AC-03 | pza | 6
9.09 | Suministro, habilitado e instalacion de plafon tipo Modulo 2 de 7.06 x 2.44 mts, a base de estructura metalica de polin monten 8" x 2 3/4" y angulo T de 2" x 2" x 1/8" pintada con esmalte satinado color segun plano, angulo perimetral 2" x 2" x 1/8" y lamina perforada galvanizada perforaciones de 6 mm de espesor de 2mm soldada a angulo @20cm, taqueteada a losa y/o soldada a estructura metalica a base de ptr de 2" x 2" cal 10 con placa de 4"x 4"x 1/4", ptr de 2" x 2" cal 14 en parte interna de polin monten como atiesador, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, bondo en imperfecciones, detallado, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte automotivo colores segun plano, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalles en plano AC-03 | pza | 4
9.1 | Suministro, habilitado e instalacion de plafon tipo Modulo 3 de 5.90 x 2.44 mts, a base de estructura metalica de polin monten 8" x 2 3/4" y angulo T de 2" x 2" x 1/8" pintada con esmalte satinado color segun plano, angulo perimetral 2" x 2" x 1/8" y lamina perforada galvanizada perforaciones de 6 mm de espesor de 2mm soldada a angulo @20cm, taqueteada a losa y/o soldada a estructura metalica a base de ptr de 2" x 2" cal 10 con placa de 4"x 4"x 1/4", ptr de 2" x 2" cal 14 en parte interna de polin monten como atiesador, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, bondo en imperfecciones, detallado, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte automotivo colores segun plano, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalles en plano AC-03 | pza | 6
9.11 | Suministro, habilitado e instalacion de plafon tipo Modulo 4 de 1.22 x 2.44 mts, a base de estructura metalica de polin monten 8" x 2 3/4" y angulo T de 2" x 2" x 1/8" pintada con esmalte satinado color segun plano, angulo perimetral 2" x 2" x 1/8" y lamina perforada galvanizada perforaciones de 6 mm de espesor de 2mm soldada a angulo @20cm, taqueteada a losa y/o soldada a estructura metalica a base de ptr de 2" x 2" cal 10 con placa de 4"x 4"x 1/4", ptr de 2" x 2" cal 14 en parte interna de polin monten como atiesador, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, bondo en imperfecciones, detallado, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte automotivo colores segun plano, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalles en plano AC-03 | pza | 2
9.12 | Suministro, habilitado e instalacion de plafon tipo Modulo 5 trapezoidal de 8.72 lado largo, 7.32 lado corto x 2.44 mts, a base de estructura metalica de polin monten 8" x 2 3/4" y angulo T de 2" x 2" x 1/8" pintada con esmalte satinado color segun plano, angulo perimetral 2" x 2" x 1/8" y lamina perforada galvanizada perforaciones de 6 mm de espesor de 2mm soldada a angulo @20cm, taqueteada a losa y/o soldada a estructura metalica a base de ptr de 2" x 2" cal 10 con placa de 4"x 4"x 1/4", ptr de 2" x 2" cal 14 en parte interna de polin monten como atiesador, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, bondo en imperfecciones, detallado, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte automotivo colores segun plano, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalles en plano AC-03 | pza | 1
9.13 | Suministro, habilitado e instalacion de plafon tipo Modulo 6 trapezoidal de 6.40 lado largo, 4.98 lado corto x 2.44 mts, a base de estructura metalica de polin monten 8" x 2 3/4" y angulo T de 2" x 2" x 1/8" pintada con esmalte satinado color segun plano, angulo perimetral 2" x 2" x 1/8" y lamina perforada galvanizada perforaciones de 6 mm de espesor de 2mm soldada a angulo @20cm, taqueteada a losa y/o soldada a estructura metalica a base de ptr de 2" x 2" cal 10 con placa de 4"x 4"x 1/4", ptr de 2" x 2" cal 14 en parte interna de polin monten como atiesador, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, bondo en imperfecciones, detallado, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte automotivo colores segun plano, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalles en plano AC-03 | pza | 1
9.14 | Aplicación de pintura en columna de tubular de 8" de 2.70 m de altura, pintura esmalte acrilico color AC080N delphinium galeria osel, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2
9.15 | Aplicación de pintura en columna de tubular de 12" de 2.70 m dealtura, pintura esmalte acrilico color AC080N delphinium galeria osel, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2
9.16 | Demolición de hueco en losa nervada dimensiones de 0.60 x 0.80 cm para alojar escalera marina; incluye: demolicion de caseton y capa de compresión de 5 cm de concreto, demolicion con equipo, corte con equipo, acarreo de escombros y retiro de escombros fuera de la obra, corte de acero, perfilado de vano con mezcla cemento-arena proporcion 1:4 de 2 cms de espesor y mezcla cemento-arena proporcion 1:6 de 0.50 cm de espesor, impermeabilización elastomerico rojo, suministro de materiales, equipo, herramienta menor. | pza | 1
9.17 | Colado de cadena en registro paso hombre 15 x 20 cm, con armex 15-20-4 concreto f'c= 150 kg/cm2, aplanado grueso con mezcla mortero-arena 1:4 de 2 cm de espesro y acabado fino con mezcla mortero-arena 1:6 de 0.50 cm de espesor hecho en obra, dejar anclado contra marco para tapadera, medidas exteriores de paso de gato 0.80 x 0.60 m, incluye: contramarco de angulo de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/16" pintado color amarillo trafico, materiales, equipo, herramienta, mano de obra carga, descarga y acarreos hasta azotea. | pza | 1
9.18 | Suministro e instalacion de tapadera de registro paso hombre, medidas 0.80 x 0.60 con lamina lisa calibre 1/4", angulo o solera de 1-1/4" pintado color amarillo trafico, materiales, equipo, herramienta, mano de obra carga, descarga y acarreos hasta azotea. | pza | 1
9.19 | Suministro, habilitado e instalación de escalera marina de 2.30 , de altura construida a base de tubo de 3" en vertical y tubo de 2" en horizontal a cada 30 cm, anclada a muro por 2 placas de 200x200x16 mm y 4 anclas de 5/8 redondo liso de 100 cms de largo, acabado final en pintura esmalte acrilico color AC080N delphinium galeria osel, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
9.2 | Aplicación de pintura esmalte en vigas "I" de acceso principal en color oche rust galeria osel calidad 5 años, incluye: pulido de imperfecciones y escoria fondo anticorrosivo a dos manos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra, proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 28.5
9.21 | Suministro, habilitado e instalación de barandal para puerta de emergencia a base de poste y pasamanos con tubular de 2" y conectores de 1", acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, fondo anticorrosivo a dos manos, acabado final en pintura esmalte acrilico color plata, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano AC-08 | pza | 1
10 | Obra Exterior y Andadores
10.01 | Trazo y nivelación del área. incluye: mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución. | m2 | 378
10.02 | Excavación por medios manuales, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavación. (Unidad: m3 compacto) | m3 | 226.8
10.03 | Tratamiento del fondo de excavación por medios mecánicos en áreas donde se rellenará con material de sub-base, compactado con placa vibratoria ó bailarina al 90% de la prueba proctor, incluye: afine para dar niveles, compensación de niveles, humedecido, mezclado, tendido y compactado, herramienta, equipo y mano de obra. | m2 | 378
10.04 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, t.m.a 3/4", rev 12 a 5 cms de espesor, incluye: preparación de la superficie, fabricación, colocación y acomodo de concreto; materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 45.02
10.05 | Enrase en cimentación con 2 hiladas de block 15 x 20 x 40cm asentado con mortero cemento-arena 1:4 y juntas de 2.0cm de espesor, relleno con concreto f'c=100kg/cm2 hecho en obra, varilla de 3/8" a cada 60 cms. Anclada en cimentación según planos. Incluye: fabricación, colado y acomodo de concreto, Impermeabilización con impercoat primario en proporción de 8.0m2/lt, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 225.14
10.06 | Fabricación de capa de 20 cms de gravón de 2". Incluye: suministro del gravón de 2" que cumpla con normas, derechos de banco, acarreos, maquinaria, tendido, humectado, compactado ligero para su acomodo, nivelación de la superficie respetando pendiente, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. (m3 compacto medido en sección) | m3 | 75.6
10.07 | Relleno compactado con capa de 40 cms, con material calidad sub-base traido del banco en capas de 20cms, utilizando placa vibratoria o bailarina. Incluye: equipo, fletes, acarreos, humedecido, compactación, herramienta, equipo y mano de obra. La unidad será medida en m3 compactos. | m3 | 151.2
10.08 | Banqueta de concreto de 10 cm de espesor de f´c=150 kg/cm2 aramdo con malla electrosoldada 6/6-10/10, en acabado pulido rayado, incluye: cimbra, descimbra, curado, cortes, acarreo, desperdicios, material, mano de obra y herramienta menor. | m2 | 378
10.09 | Rampa de concreto de 15.80 x 2.00mts y 10 cm de espesor acabado rayado antiderrapante; concreto fc = 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" concreto hecho en obra, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: preparación de la superficie, relleno de 20cm con material calidad sub base, compactacion al 90%, dentellon de block 15x20x40cm en laterales anclados a banqueta existente con varillas de 3/8" @20cm amarrados a malla, corte con disco y ranurado de 10cm x 10cm para terminación de rampa, detallado de dentellon con mortero cemento arena 1:4 acabado fino, 7 placas de acero de 10x10cm 1/4" con 2 anclas de redondo liso de 3/8", corte con disco de colado, sellado de juntas con superseal, nivelación, habilitado, armado y colocación de acero y cimbra perimetral, acomodo, vibrado y curado del concreto, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Ver planos. | pza | 1
10.1 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada | m3 | 226.8
10.11 | Sondeo de líneas subterráneas sobre el lugar de trabajo. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. (Estos sondeos manuales se realizan con el extremo cuidado y con el objetivo de no dañar lineas existentes, por lo cual cualquier daño a las mismas se reparará sin costo para el Instituto) | ml | 280
10.12 | Demolicion firme armado en exterior de 10 cms de espesor, Incluye: corte con disco, limpieza, carga y acarreo de material producto demolicion fuera del instituto a lugar permitido por autoridades, mano de obra y herramienta necesaria. | m2 | 110
10.13 | Excavación en cajon a mano de 0.60 m de profundidad, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavación. (Unidad: m3 compacto) | m3 | 70
10.14 | Tratamiento de la subrasante al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificado, homogenizado, compactado y nivelado en espesor mínimo de 25 cms. con incorporación de humedad optima, traspaleo, afine, incluye dar pendiente de drenaje según proyecto, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 110
10.15 | Suministro y Construcción de capa de gravón de 20 cm de espesor para estabilizar suelo. Incluye: suministro de material, acomodo del material, compactado, herramienta, equipo y mano de obra. unidad de medida m3 compacto. | m3 | 23
10.16 | Construccion de capa de 40 cm de material sub base proveniente de banco de material. Incluye: acarreos, maquinaria, tendido, humectado, nivelación de la superficie, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. (m3 compacto medido en sección) | m3 | 43
10.17 | Suministro, habilitado y colocacion de Firme de concreto de 10 cm de espesor; concreto fc = 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado, acabado pulido, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: barbas de varillas de 30 cm a cada 40 cm ancladas a muro de edificio (entrarán 10 cm a muro exitente), preparación de la superficie, nivelación, habilitado, armado y colocación de acero y cimbra perimetral, acomodo, vibrado y curado del concreto, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 110
10.18 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada | m3 | 70
10.19 | Demolicion firme armado en exterior de 10 cms de espesor, Incluye: corte con disco, limpieza, carga y acarreo de material producto demolicion fuera del instituto a lugar permitido por autoridades, mano de obra y herramienta necesaria. | m2 | 180
10.2 | Excavación en cajon a mano de 0.60 m de profundidad, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavación. (Unidad: m3 compacto) | m3 | 108
10.21 | Tratamiento de la subrasante al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificado, homogenizado, compactado y nivelado en espesor mínimo de 25 cms. con incorporación de humedad optima, traspaleo, afine, incluye dar pendiente de drenaje según proyecto, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 180
10.22 | Suministro y Construcción de capa de gravón de 20 cm de espesor para estabilizar suelo. Incluye: suministro de material, acomodo del material, compactado, herramienta, equipo y mano de obra. unidad de medida m3 compacto. | m3 | 36
10.23 | Construccion de capa de 40 cm de material sub base proveniente de banco de material. Incluye: acarreos, maquinaria, tendido, humectado, nivelación de la superficie, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. (m3 compacto medido en sección) | m3 | 72
10.24 | Suministro, habilitado y colocacion de Firme de concreto de 10 cm de espesor; concreto fc = 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado, acabado pulido, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: barbas de varillas de 30 cm a cadaa 40 cm ancladas a muro de edificio (entrarán 10 cm a muro exitente), preparación de la superficie, nivelación, habilitado, armado y colocación de acero y cimbra perimetral, acomodo, vibrado y curado del concreto, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 180
10.25 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada | m3 | 108
10.26 | Bajar tapas de registros exisntentes de 1.10 x 1.10 m a nivel de banquetas nuevos, a base de marco con ángulo de 1 1/2"" x 3/16"" y contramarco con ángulo de 1 1/4"" x 3/16", con refuerzo en cruz de angulo de 1 1/4"" x 3/16"", 2 bisagras de 1 1/2"", 8 anclas con varilla de 3/8"" de 10 cms. de longitud., lámina antiderrapante cal. 14 fondeado con pintura anticorrosivo rojo óxido y acabado final con pintura esmalte color azul semejante a los registros existentes. | pza | 3
10.27 | Sellado de junta de muro y banqueta nueva con sellador de poliuretano superseal "p", incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 100
11 | Voz y Datos
11.01 | Disparos para para nodos. Las canalizaciones realizadas por muro o piso deben de ser con tubería PVC eléctrico pesado medidas según diseño, incluirá ranurado en muro 1 1/2" de profundidad como mínimo, fijación de tubo a cada 60 cm. El tubo se colocará a línea y plomo a excepción donde el supervisor de obra autorice. Las conexiones se realizarán únicamente con pegamento o rosca. No se permitirán más de dos cambios de dirección si no existe un registro 4x4 pulgadas. En cada registro se colocará una curva antes si existe un cambio de dirección para no dañar el cable durante su instalación. Todas las cajas 4x4 pulgadas deben instalarse con tapa reducción chalupa. Se considerará el resane de ranuras con mortero cemento-arena 1:4. Toda tubería tendida por tierra deberá ser encofrada 1" en su perímetro en canalizaciones dentro de edificio o ahogada a estructura de concreto (firme o losa) y de 2" en su perímetro en canalizaciones externas a edificio con concreto f´c=100 kg/cm2; así como deberá calzar y separar sembrado de tubos. Los pases de estructura en losa y piso se realizarán con tubería de FoGa (tubos metálicos) para evitar ruptura por golpes y deberán rebasar las 2", a excepción donde el supervisor autorice. Las canalizaciones por plafond (que unan escalerilla con bajadas en pared) se realizarán con tubería de FoGa (tubos metálicos), los diámetros serán según diseño y apegándose a estándares.En pared delgada y salidas de muro las vías deben de ser con codo FoGa (metalico) según medidas de proyecto.Los trabajos de obra civil y adecuaciones que realice el licitante, en ningún momento deberá de afectar o comprometer la estructura (columnas y trabes) principal del edificio. | sal | 9
11.02 | Disparos de fierro galvanizado 1/2" para camaras de vigilancia. pases por muro de ladrillo ranurado en muro 1 1/2" de profundidad como mínimo, fijación de tubo a cada 60 cm. El tubo se colocará a línea y plomo a excepción donde el supervisor de obra autorice. No se permitirán más de dos cambios de dirección si no existe un registro 5x5 pulgadas. En cada registro se colocará una curva antes si existe un cambio de dirección para no dañar el cable durante su instalación. Todas las cajas 4x4 pulgadas deben instalarse con tapa reducción chalupa. Se considerará el resane de ranuras con mortero cemento-arena 1:4. incluye: pases por muros, perforaciones, fijación con canal unistrud, pijas, tornilleria, guía de alambre galvanizado cal 16, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. | sal | 19
11.03 | Tendido de tuberia galvanizada de 3/4" por plafon consistente de 2 tubos foga 3/4", incluye: pases por muros, perforaciones, fijación con canal unistrud, pijas, tornilleria, guía de alambre galvanizado cal 16, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. | ml | 80
11.04 | Canalizacion por muro con tubo de pvc de 2" tipo conduit conexión a gabinete tipo nema con curva en plafon, incluye: ranurado, resane de yeso, monitor y contra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1
12 | Letreros de Identidad
12.01 | Texto "extensión de la cultura y el deporte" tipo 3d, con letra tipo arial altura de 30 cms letra y canto de 8 cms. fabricado en lámina de aluminio tipo cepillado cal. 22 frente y peralte de 8 cms, cortado con router cnt, instalado con soportes (patas) en aluminio para ser fijadas a la fachada de cada área, barrenando los muros con broca de carburo, llevando taquetes y fijación, con pija , iluminación en sistema de " led " en color blanco en tipo de iluminación, " indirecta " para el muro, incluye: fuentes de poder y cableados antiflama, llevando soldadura de alto impacto y dos capas de barniz automotiva con su respectivo endurecedor, incluye fuente de poder, cableado y reloj controlador automático de encendido y apagado. Incluye: suministro de materiales, fabricación, colocación a una altura máxima de 9.00 m.s.n.p.t., maniobras, sujeción. | pza | 1
12.02 | Logotipo "ITSON" de 2.00 x 2.00 m a proporción llevando peralte de 8 cms. Fabricado en lámina de aluminio tipo cepillado cal. 22 frente y peralte de 8 cms, cortado con router cnt, instalado con soportes ( patas ) en aluminio para ser fijadas a la fachada de cada área, barrenando los muros con broca de carburo, llevando taquetes y fijación, con pija , iluminación en sistema de " led " en color blanco en tipo de iluminación, " indirecta " para el muro, incluye: fuentes de poder y cableados antiflama, llevando soldadura de alto impacto y dos capas de barniz automotiva con su respectivo endurecedor, incluye fuente de poder, cableado y reloj controlador automático de encendido y apagado. Incluye: suministro de materiales, fabricación, colocación a una altura máxima de 9.00 m.s.n.p.t., maniobras, sujeción. | pza | 1
12.03 | Logotipo "Cultura y Deporte" Logotipo compuesto de lámina cal. 26 de grosor tratamiento desengrasante y fondeado, acabado en pintura esmalte acrílica color amarillo cheerful sw 6903 sherwin williams y gris peppercorn sw 7674 sherwin williams, acabado brillante, de 10 cm de ancho y separadas 10 cm del muro con patas atornilladas con letras de aluminio natural con grosor de 5 cm, con iluminación en sistema de led's de importación de color blanco. Instalado al frente del muro de forma adosada por medio de separadores (patas de ensamble en perfil metálico cuadrado de 1" x 1") con una separación de 5 cm y fijadas por medio de barreno y taquete tipo mariposa, incluye fuente de poder, cableado y reloj controlador automático de encendido y apagado. Incluye: suministro de materiales, fabricación, colocación a una altura máxima de 6.00 m.s.n.p.t., maniobras, sujección. | pza | 1
13 | Jardin
13.01 | Suministro y colocación de tierra de jardín. Incluye: colocación de capa de 40 cm de tierra de jardín, polietileno negro, suministro, mano de obra. Materiales, equipo, herramienta menor | m2 | 10
13.02 | Suministro y Colocación de Arbusto Sotol. Incluye: materiales, maniobras de instalación, riego necesario, equipo, herramienta y mano de obra | pza | 3
13.03 | Suministro y Colocación de Barquito. Incluye: materiales, maniobras de instalación, riego necesario, equipo, herramienta y mano de obra | pza | 25
13.04 | Suministro y Colocación de Piedra decorativa triturada color gris. Incluye: materiales, maniobras de instalación, equipo, herramienta y mano de obra | m3 | 1
14 | Azotea
14.01 | Impermeabilización de puntos criticos en bajantes pluviales con elastomerico rojo, sin provocar obstaculos ante el flujo del agua, si es necesario aplicar sellado con superseal, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 16
14.02 | Sellado de cantera y muro de fachada posterior, calafateo de todas las juntas con sellador de poliuretano superseal "p", incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 7
14.03 | Impermeabilización de cubierta de volado fachada posterior con dos capas de malla tejida calibre 600 intercalado tres capas de elastomerico blanco garantía de 5 años, Incluye: limpieza y lavado de la superficie de trabajo, mano de obra, suministro de materiales, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del Instituto a lugar permitido por autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Marcas: Sherwin William, Fester, Impac, Termotec) | m2 | 15.4
14.04 | Suministro y aplicacion de impermeabilizante asfaltico elastomerico reforzado con fibras color negro, incluye: suministro e instalacion de materiales, aplicación en uniones, traslapes, calafateo de juntas, acarreos, elevaciones, materiales, herramienta y mano de obra | m2 | 3.6
14.05 | Suministro y aplicacion de impermeabilizante asfaltico elastomerico reforzado con fibras color rojo, incluye: suministro e instalacion de materiales, aplicación en uniones, traslapes, calafateo de juntas, acarreos, elevaciones, materiales, herramienta y mano de obra | m2 | 2
14.06 | Impermeabilización de union de lamina - muro; mediante pijado donde se ocupe, seguido de superseal marca fester, revestido con malla, considerar 0.15 m de ancho de malla, 1 capa de malla tejida calibre 600, dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. | ml | 142
14.07 | Impermeabilización Caballete de union de lamina - lamina; mediante pijado donde se ocupe, seguido de superseal marca fester, revestido con malla, considerar 0.30 mts de ancho de malla, 1 capa de malla tejida calibre 600, dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. | ml | 100
14.08 | Impermeabilización mediante pijado donde se ocupe, seguido de superseal marca fester, revestido con malla, 1 capa de malla tejida calibre 600, dos capas de impermeabilizante acrílico blanco calidad 5 años Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. En caso de base acrílico 100 % el espesor deberá ser de al menos 3 milésimas. (Marcas de acrílico blanco a autilizar: Sherwin William, Fester, osel plata, impac, thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años), Incluir ficha técnica. | m2 | 50
14.09 | Desbaste de union de canalon con bajada pluvial, mediante lijar y pulir union para quitar exceso en el borde, incluye: fondo anticorrosivo a dos manos, con acabado final en pintura esmalte repelente 300% de elongación, suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 16
14.1 | Pintura vinílica satinada color rojo galería Osel calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. (muros interiores) | m2 | 40
14.11 | Encausar pendiente en canalon para facilitar el flujo de agua a base de Sellado con cemento plastico blanco, Incluye: limpieza y lavado de superficie de trabajo, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | ml | 16
15 | Albañileria
15.01 | Perfilado de vano con pasta de yeso pulido de 2 cm de espesor en con colocación de muestras. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 280
15.02 | Retiro de piso ceramico de 60x60 cm con recuperacion, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 129.5
15.03 | Retiro de zoclo ceramico de 10x60 cm con recuperacion, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | ml | 24
15.04 | Demolicion firme armado en interior de 10 cms de espesor, Incluye: corte con disco, limpieza, carga y acarreo de material producto demolicion fuera del instituto a lugar permitido por autoridades, mano de obra y herramienta necesaria. | m2 | 129.5
15.05 | Excavación a mano en interior de efificio de 0.60 m de profundidad, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavación. (Unidad: m3 compacto) | m3 | 77.7
15.06 | Tratamiento de la subrasante al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificado, homogenizado, compactado y nivelado en espesor mínimo de 25 cms. con incorporación de humedad optima, traspaleo, afine, incluye dar pendiente de drenaje según proyecto, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 129.5
15.07 | Suministro y Construcción de capa de gravón de 20 cm de espesor para estabilizar suelo. Incluye: suministro de material, acomodo del material, compactado, herramienta, equipo y mano de obra. unidad de medida m3 compacto. | m3 | 25.9
15.08 | Construccion de capa de 40 cm de material sub base proveniente de banco de material. Incluye: acarreos, maquinaria, tendido, humectado, nivelación de la superficie, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. (m3 compacto medido en sección) | m3 | 51.8
15.09 | Suministro, habilitado y colocacion de Firme de concreto de 10 cm de espesor; concreto fc = 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado, acabado pulido, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: barbas de varillas de 30 cms ancladas a muro de edificio (entraran 10 cms a muro), preparación de la superficie, nivelación, habilitado, armado y colocación de acero y cimbra perimetral, acomodo, vibrado y curado del concreto, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 129.5
15.1 | Suministro e Instalacion de Piso interceramic barcelona, rectificado 60x60cms color light gray, Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 129.5
15.11 | Suministro e Instalacion de Zoclo interceramic barcelona, rectificado 10x60cms color light gray, Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | ml | 25
15.12 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada | m3 | 77.7
15.13 | Fabricación de Entrecalles de 5 cms x 2.5 cm en fachadas, incluye: corte con disco en enjarre existente, demolicion de enjarre, perfilado de entrecalle en los 3 lados con mezcla cemento-arena 1:4 de 2 cm de espesor y acabado fino con mezcla cemento-arena 1:6 de 0.50 cm de espesor , mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 10
15.14 | Aplanado en muros, columnas, en interior de edificio con pasta de yeso pulido de 2 cms de espesor en con colocación de muestras. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 101.85
15.15 | Aplanado en losa en interior de edificio con pasta de yeso pulido de 2 cms de espesor en con colocación de muestras. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 57
15.16 | Suministro e instalacion de recubrimiento ceramico en vano de puerta a base de piso 15x33 cms linea metropolis, color aluminium, marca interseramic, incluye: preparacion de la superficie, materiales, boquilla, adhesivo pegavitro o similar, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion | ml | 25.6
15.17 | Retiro de piezas de piso ceramico de 60x60 cm con recuperacion, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 30
15.18 | Suministro e Instalacion de Piso interceramic barcelona, rectificado 60x60cms color light gray, Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | pza | 30
15.19 | Adecuaciones en Salida de tapon registro, consiste en recortar codo y bajar tapon registro incluye: herramienta menor, mano de obra. | pza | 1
15.2 | Arreglar grieta en muros interior de yeso: demoler aplanados en franja de 15 cms de ancho, colocación de metal deplegado y clavos de concreto para fijacion de metal, sarpeado con cemento arena 1:4 de 1 cm de espesor y acabado final en mezcla de yeso de 2 cm de espesor, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: proteger piso y canceleria con hule negro. | ml | 30
15.21 | Pase para desague de drenaje de Aire Acondicionado; consiste en Demolición de hueco en pretil de tabique; incluye: demolicion de muro de tabique, demolicion con equipo, corte con equipo, acarreo de escombros y retiro de escombros fuera de la obra, corte de acero, perfilado de vano con mezcla cemento-arena proporcion 1:4 de 2 cms de espesor y mezcla cemento-arena proporcion 1:6 de 0.50 cm de espesor, suministro de materiales, equipo, herramienta menor. | pza | 1
15.22 | Demolición de enjarre en fachada principal en franja de 25 cm de altura; enjarre a base de enjarre grueso de 2 cm y fino con textura de 0.50 cm; incluye: acarreos de material de escombro fuera de la obra, herramienta, equipo y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 10
15.23 | Aplanado grueso en franja de 25 cm de altura en muros de fachada principal con mezcla cemento-arena 1:4 de 2 cms de espesor y aplanado caracoleado con cemento-arena-pegazulejo-marmolina n0.2 proporción 1:1:0.5:1.25 0.5 cms de espesor, afinado y regleado, trazo y fabricación de entrecalles de 1" de profundidad y 4 cms de ancho según proyecto. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 10
15.24 | Pase para acceso a tina de hidromasaje con dimensiones de 40 x 60 cm; consiste en Demolición de hueco en muro de tabique; incluye: demolicion de muro de tabique, demolicion con equipo, corte con equipo, acarreo de escombros y retiro de escombros fuera de la obra, corte de acero, perfilado de vano con mezcla cemento-arena proporcion 1:4 de 2 cms de espesor y mezcla cemento-arena proporcion 1:6 de 0.50 cm de espesor, suministro de materiales, equipo, herramienta menor. | pza | 1
15.25 | Suministro e instalacion de cenefa de 1 pza de altura de recubrimiento ceramico en muros, columnas y trabes, a base de piso 33x33 cms linea metropolis, color aluminium, marca interseramic, incluye: preparacion de la superficie, materiales, boquilla, adhesivo pegavitro o similar, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 5.1
15.26 | Aplanado en muros, columnas, en interior de edificio con pasta de yeso pulido de 2 cms de espesor en con colocación de muestras. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 260
15.27 | Perfilado en vano de ventana con mezcla cemento-arena proporcion 1:4 de 2 cms de espesor y aplanado fino con mezcla cemento-arena proporción 1:6 de 0.5 cms de espesor, Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 20
15.28 | Demolición de 1 fila de azulejo existente, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | ml | 4.4
15.29 | Colado de cadena en muro bajo de regaderas 20 x 20 cm, con armex 20-20-4 concreto f'c= 150 kg/cm2, aplanado grueso con mezcla mortero-arena 1:4 de 2 cm de espesro hecho en obra, materiales, equipo, herramienta, mano de obra carga, descarga y acarreos hasta azotea. | ml | 2.1
15.3 | Suministro e instalacion de cenefa de 2 pza de altura de recubrimiento ceramico en muros, columnas y trabes, a base de piso 33x33 cms linea metropolis, color aluminium, marca interseramic, incluye: preparacion de la superficie, materiales, boquilla, adhesivo pegavitro o similar, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 4.4
15.31 | Suministro e instalacion de cenefa de 1 pza de altura de recubrimiento ceramico en muros, columnas y trabes, a base de piso 33x33 cms linea metropolis, color aluminium, marca interceramic, incluye: preparacion de la superficie, materiales, boquilla, adhesivo pegavitro o similar, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 11
15.32 | Demolición de piso existente en regaderas de baño de damas, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 2
15.33 | Suministro e instalacion de piso en regadera igual a existente marca interseramic, incluye: preparacion de la superficie, materiales, boquilla, adhesivo pegavitro o similar, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 | 2
15.34 | Suministro y colocación de tapón registro de bronce roscable con llave embutida. Incluye: materiales , mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución. | pza | 1
15.35 | Suministro y colocación de tendido de 2 tuberias de 4" de pvc para drenaje de bajadas pluviales. Incluye: cople, tendido de tuberia, excavacion, relleno, conexión a registro nuevo, codo de 45°, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | ml | 6.5 |  |  | 0
15.36 | Registro de 0.60x0.30x0.30 mts medidas interiores x 8 cms de espesor, de concreto f'c=100 kg/cm2con malla 6/6-10/10, colado monolitico , incluye: excavacion, cimbra, descimbra, rejilla de 0.60x0.30 mts a base de solera de 3/4" a cada 2.5 cms, con marco angular de 1 1/2" y contramarco de angular de 1 1/4, , suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 1
15.37 | Demolición de piso ceramico y apertura en firme de concreto de 2 huecos para alojar las dos bisagras de piso para puerta P-7, incluye: reposición de pieza completa de vitropiso barcelona existente de 60x60cm, pegavitro, emboquillador, retiro de material producto de demolición, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 1
16 | Carpinteria
16.01 | Suministro fabricacion e instalacion de mueble tipo recepcion de 2.00 mts, a base de bastidos de madera de cedro con sellador y laca natural sobre perfiles metalicos de 2" x 2", frentes de madera de cedro con triplay de 18 mm acabado maqueado, y cubiertas de granito de 1" de espesor color negro san gabriel, tapacantos de 10 cms, pared interna de madera de cedro con triplay de 8 mm acabado maqueado, con rodapie, estntes a base de madera de cedro acabado maqueado, Incluye: cerradura para mueble, jaladera 128 mm 3926C/T handy home, bisagra bidimensional handy home para puertas, estructura metalica de 2" x 2", laterales de madera de cedro para soportar área de trabajo, materiales, mano de obra, herramienta, instalacion, equipo y todo lo necesario para su corerecta ejecucion. Ver detalles en plano CAR-01 | pza | 2
16.02 | Suministro fabricacion e instalacion de mueble tipo recepcion de 3.00 mts, a base de bastidos de madera de cedro con sellador y laca natural sobre perfiles metalicos de 2" x 2" y refuerzo de 3" x 3", frentes de madera de cedro con triplay de 18 mm acabado maqueado, y cubiertas de granito de 1" de espesor color negro san gabriel, tapacantos de 10 cms, pared interna de madera de cedro con triplay de 8 mm acabado maqueado, con rodapie, estntes a base de madera de cedro acabado maqueado, Incluye: cerradura para mueble, jaladera 128 mm 3926C/T handy home, bisagra bidimensional handy home para puertas, estructura metalica de 2" x 2", laterales de madera de cedro para soportar área de trabajo, materiales, mano de obra, herramienta, instalacion, equipo y todo lo necesario para su corerecta ejecucion. Ver detalles en plano CAR-01 | pza | 1
17 | Limpieza
17.01 | Limpieza final a detalle para entrega de edificio, incluye: limpieza de baños, muebles, pisos, muros, desempolvado, mano de obra, productos de limpieza necesarios, herramienta y equipo. m2 medidos en planta | m2 | 1880
Total sin IVA