## CATÁLOGO
Departamento de Obras
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
LPO-926014921-002-2022
Obra: | Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas. |  |  | Fecha: |  | 2022-06-29
No. | Descripción de los Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario Con Letra | Importe
1 | DEMOLICIONES Y PRELIMINARES EN ÁREAS COMUNES EN TODOS LOS NIVELES
1.01 | Retiro de luminarias; incluye mano de obra y herramienta menor ademas acarreos de material recuperable a lugar indicado por supervisión, material de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 70
1.02 | Demolición de vitropiso existente en aulas, incluye: retiro de pegamento, retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 494.28
1.03 | Demolición de zoclo, incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 268.2
1.04 | Desmantelamiento y Retiro de canceleria existentes a base de aluminio y cristal, incluye mano de obra, herramienta menor, equipo, ademas de acarreos de material recuperable a lugar indicado por supervicion, material de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 91.44
1.05 | Demolición de muro de tabique de 15 cms de espesor hasta nivel de trabe y/o cerramiento en aula A-111; incluye: demolicion de castillo y/o cerramiento con equipo, acarreo de escombros y retiro de escombros fuera de la obra, corte de acero, suministro de materiales, equipo, herramienta menor. | m2 | 12.6
1.06 | Retiro de puerta metálica al exterior en bodega bajo escaleras; incluye retiro de marco, puerta, mano de obra y herramienta menor ademas de acarreos de material recuperable a lugar indicado por supervicion, material de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 1
1.07 | Corte y retiro de barandal en planta alta y escalera, incluye: demolicion con equipo, acarreo de escombros y retiro de escombros fuera de la obra, corte de acero, suministro de materiales, maniobras locales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion | ml | 64.32
1.08 | Picado en muro de tabique para recibir enjarre nuevo en muro exterior de aulas; incluye: acarreo de escombros y retiro de escombros fuera de la obra, corte de acero, suministro de materiales, equipo, herramienta menor. | m2 | 133.5
1.09 | Remoción de acabado suelto ó mal adherido en plafones de volado en muros cabeceros con retiro de escombro fuera del Instituto a lugar permitido por las autoridades, incluye: mano de obra, andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Trabajos a 6.30 m.s.n.p.t. | m2 | 126.12
1.1 | Demolición de firme existente en planta baja. Incluye: limpieza, carga y acarreo de material producto de demolición fuera de la Institución a lugar permitido por las autoridades, mano de obra y herramienta necesaria. | m2 | 135.44
1.11 | Reubicación de hidroneumático. Incluye: desinstalación, reinstalación en lugar señalado por supervisión, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
1.12 | Demolición de nariz de escalones, en escalera. Incluye: retiro de escombro a lugar permitido por las autoridades, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 32.65
2 | REPARACIONES ESTRUCTURALES Y ALBAÑILERÍAS
2.01 | Demolición de losa nervada de azotea de 40 cm de espesor, manteniendo acero existente en buen estado. Incluye: cepillado y limpieza de varilla para dejarla libre de óxido, limpieza, carga y acarreo de material producto de demolición fuera de la Institución a lugar permitido por las autoridades, mano de obra y herramienta necesaria. | m2 | 31.21
2.02 | Demolición de losa nervada de entrepiso de 40 cm de espesor, manteniendo acero existente en buen estado. Incluye: cepillado y limpieza de varilla para dejarla libre de óxido, limpieza, carga y acarreo de material producto de demolición fuera de la Institución a lugar permitido por las autoridades, mano de obra y herramienta necesaria. | m2 | 31.21
2.03 | Trazo del área de construcción según proyecto, incluye: niveletas, cal, hilos y demás materiales, mano de obra, herramienta y equipo topografico. | m2 | 105.39
2.04 | Excavación en cajón manual hasta 1.50 mts. de profundidad, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavación. (Unidad: m3 compacto) | m3 | 18.23
2.05 | Tratamiento de la subrasante al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificado, homogenizado, compactado y nivelado en espesor mínimo de 25 cms. con incorporación de humedad optima, traspaleo, afine, incluye dar pendiente de drenaje según proyecto, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 17.84
2.06 | Relleno con material producto de banco debajo de cimentacion en capas no mayores de 20 cms. compactado por medios mecanicos al 95% de la prueba proctor, con incorporacion de humedad optima; incluye: acarreo y maniobras locales de material, traspaleo, afine y nivelacion de la superficie, equipo. ( unidad: m3 medido compacto ) | m3 | 4.03
2.07 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, t.m.a 3/4", rev 12 a 5 cms de espesor, incluye: preparación de la superficie, fabricación, colocación y acomodo de concreto; materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 17.84
2.08 | Suministro, habilitado y colocacion de Zapata Aislada Central ZAC-1 de 1.20x1.20 m y peralte de 15 cms, de concreto f'c=250 kg/cm2 t.m.a. de 19 mm (3/4"), resistencia normal, premezclado o hecho en obra, armada con varillas de 3/8" de diametro @ 25 cms en ambos sentidos, dado de 50x50 cm armado con 12 varillas de 3/4" y estribos de 1/4" @15 cm, incluye: Impermeabilización con impercoat primario en proporción de 8.0m2/lt, habilitado y colocacion y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocación, vibrado y curado de concreto, suminsitro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Ver detalle en plano ES-01. | pza | 7
2.09 | Contratrabe CT de 20x40 cm armada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 1/4" @ 18 cm, concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye: habilitado y colocacion y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocacion, vibrado y curado de concreto, suminsitro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 43.74
2.1 | Relleno con material producto de banco en zanja de cimentación en capas no mayores de 20 cms. compactado por medios mecanicos al 95% de la prueba proctor, con incorporacion de humedad optima; incluye: acarreo y maniobras locales de material, traspaleo, afine y nivelacion de la superficie, equipo. (unidad: m3 medido compacto). | m3 | 7.5
2.11 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compacta. | m3 | 18.23
2.12 | Suministro y colocación de columna metálica C-1, OR de 8"x 5/16", altura 2.55 m, fondeada con anticorrosivo color gris y pintada con pintura esmalte alquidálico color Solid Gray 8534M galeria Osel, a dos manos, anclada en cada extremo con placa PB-1 de 400 x 400 x 19.1 mm y 4 anclas de redondo liso de 5/8", longitud 1.00 m, distribuir según plano; incluye: grout no metalico, tuercas para nivelación, preparación de la superficie, primario oxido a dos manos, andamios, hule negro, mano de obra, herramienta, equipo y materiales. | pza | 14
2.13 | Suministro y colocación de columna metálica C-2, OR de 8"x 1/2", altura 2.55 m, fondeada con anticorrosivo color gris y pintada con pintura esmalte alquidálico color Solid Gray 8534M galeria Osel, a dos manos, anclada en cada extremo con placa de base PB-2, de 400 x 400 x 25.4 mm y 4 anclas de redondo liso de 5/8", longitud 1.00 m, distribuir según plano; incluye: demolición, grout no metalico, tuercas para nivelación, preparación de la superficie, primario oxido a dos manos, andamios, hule negro, mano de obra, herramienta, equipo y materiales. | pza | 8
2.14 | Losa nervada para azotea de 40 cms. de espesor, nervaduras según plano estructural, concreto f'c=250 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado. Incluye: suministro, habilitado, armado y colocación de acero; suministro, habilitado y colocación de cimbra común; suministro, colocación y vibrado de concreto premezclado bombearle; descimbra; suministro y curado con cucarreo base agua (0.20lt/m2). Se deberá incluir acero en cruces con otros elementos estructurales. Nota: incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo para ejecutar este concepto. | m2 | 31.21
2.15 | Losa nervada para entrepiso de 40 cms. de espesor, nervaduras según plano estructural, concreto f'c=250 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado. Incluye: suministro, habilitado, armado y colocación de acero; suministro, habilitado y colocación de cimbra común; suministro, colocación y vibrado de concreto premezclado bombearle; descimbra; suministro y curado con cucarreo base agua (0.20lt/m2). Se deberá incluir acero en cruces con otros elementos estructurales. Nota: incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo para ejecutar este concepto. | m2 | 31.21
2.16 | Preparación para anclaje de estructura de faldones, a base de placas de 1/2" de 15 x 15 cm con 2 taquetes expansivos con tornillo de 1/2". Incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 167
2.17 | Abrir hueco en losa de azotea para acceso a la misma. Hueco de 1.00 x 1.00 m. Realizar demolición de losa, perfilado de losa y suministro y colocación de marco y tapa. Marco con ángulo de 1 1/2" x 3/16" y contramarco con ángulo de 1 1/4" x 3/16", 2 bisagras de 1 1/2", 8 anclas con varilla de 3/8" de 10 cms. de longitud, lámina antiderrapante cal. 14 fondeado con pintura anticorrosivo rojo óxido y acabado final con pintura esmalte color azul. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
2.18 | Muro, fabricado con tabique de barro recocido de 7x14x28, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4 plomeado y nivelado, con juntas de 2.5 cm. de espesor, acabado común; incluye: andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta necesarios, elevación de materiales. | m2 | 12.6
3 | CONSTRUCCIÓN DE SITE Y CUARTO ELÉCTRICO
3.01 | Trazo del área de construcción en Site y Cuarto Eléctrico según proyecto, incluye: niveletas, cal, hilos y demás materiales, mano de obra, herramienta y equipo topografico. | m2 | 6.46
3.02 | Excavación en cajon manual de 1.50 mts. de profundidad, incluye: afine de plantilla, taludes, traspaleo fuera de la excavación. (Unidad: m3 compacto) | m3 | 1.82
3.03 | Tratamiento de la subrasante al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificado, homogenizado, compactado y nivelado en espesor mínimo de 25 cms. con incorporación de humedad optima, traspaleo, afine, incluye dar pendiente de drenaje según proyecto, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 5.68
3.04 | Relleno con material producto de banco debajo de cimentacion en capas no mayores de 20 cms. compactado por medios mecanicos al 95% de la prueba proctor, con incorporacion de humedad optima;incluye: acarreo y maniobras locales de material, traspaleo, afine y nivelacion de la superficie, equipo. ( unidad: m3 medido compacto ) | m3 | 1.14
3.05 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, t.m.a 3/4", rev 12 a 5 cms de espesor, incluye: preparación de la superficie, fabricación, colocación y acomodo de concreto; materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 5.68
3.06 | Losa de cimentación de 12 cm de espesor de concreto f’c=250kg/cm2 armado con varilla 3/8" y malla electrosoldada 6/6-6/6 según planos estructurales, incluye: trazo, nivelación, cortes, desperdicios, excavación, colado, curado, acarreos, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Incluir placas segun proyecto. | m2 | 5.68
3.07 | Contratrabe perimetral CT-1 de 15x25 cm armada con armex 15-25-4, concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye: habilitado y colocacion y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocacion, vibrado y curado de concreto, suminsitro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 8.33
3.08 | Contratrabe interna CT-2 de 12x12 cm armada con armex 12-12-4, concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye: habilitado y colocacion y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocacion, vibrado y curado de concreto, suminsitro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 1.43
3.09 | Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de la obra al lugar permitido para tiro de desperdicios, incluye: carga con equipo mecánico, acarreo con camión de volteo, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada | m3 | 1.82
3.1 | Muro, fabricado con tabique de barro recocido de 7x14x28, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4 plomeado y nivelado, con juntas de 2.5 cm. de espesor, acabado común; incluye: andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta necesarios, elevación de materiales. | m2 | 53.48
3.11 | Castillo de concreto K-1 de 15 x 15 cms, armado con 4 varillas de 3/8", y concreto F'c=200 kg/cm2, incluye: habilitado y colocacion y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocacion, vibrado y curado de concreto, suminsitro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo | ml | 32.88
3.12 | Castillo de concreto K-2 de 15 x 20 cms, armado con 6 varillas de 3/8", y concreto F'c=200 kg/cm2, incluye: habilitado y colocacion y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocacion, vibrado y curado de concreto, suminsitro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo | ml | 10.96
3.13 | Cerramiento de concreto de 15x20cm con armex 15-20, y concreto F'c=200 kg/cm2, incluye: habilitado y colocacion y desperdicio de acero, cimbra y descimbra, colocacion, vibrado y curado de concreto, suminsitro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo incluye: cimbra, desimbra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 19.52
3.14 | Losa vigueta y bovedilla para entrepiso de 14 cms. de espesor, armado de viguetas según plano estructural, concreto f'c=250 kg/cm2, t.m.a. 3/4" premezclado. Incluye: suministro, habilitado, armado y colocación de acero; suministro, habilitado y colocación de cimbra común; suministro, colocación y vibrado de concreto premezclado bombearle; descimbra; suministro y curado con cucarreo base agua (0.20lt/m2). Se deberá incluir acero en cruces con otros elementos estructurales. Nota: incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo para ejecutar este concepto. | m2 | 5.68
3.15 | Reparación de aplanado en interiores en muros, columnas y trabes existentes de edificio con pasta de yeso pulido de 2 cms de espesor en con colocación de muestras. Incluye: perfilado de banos y esquinas, picado sobre aplanado de mezcla en mal estado para mejor sustentacion, perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. A cualquier altura en todos los niveles. | m2 | 7.56
3.16 | Aplanado en losa de azotea interior con pasta de yeso de 1 cms. de espesor a plomo y regla, acabado pulido. incluye: desvanecido de filo, perfilado en vano de puerta, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 5.68
3.17 | Aplanado en interiores en muros, columnas y trabes con pasta de yeso pulido de 2 cms de espesor. Incluye: perfilado de banos y esquinas, perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. A cualquier altura en todos los niveles. | m2 | 55.97
3.18 | Aplanado en muros exteriores, con mortero cemento-arena 1:4 de 1 cms de espesor a plomo y regla, acabado fino con mortero arena 1:6 de 0.5 cms. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 43.31
3.19 | Pintura vinílica en losa de azotea interior color segun indique el proyecto galeria scherwim william calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 5.68
3.2 | Pintura vinílica en muros interiores color segun indique el proyecto galeria scherwim william calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 63.53
3.21 | Pintura vinílica en muros exteriores color segun indique el proyecto galeria scherwim william calidad 10 años, aplicada a dos manos sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 43.31
3.22 | Suministro e instalación de Puerta P-3, puerta reforzada marca Doorlock calibre #18, marco Doorlock calibre #16, tipo B, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", cierrapuerta Herralum modelo 1013. Cerradura Yale modelo Kent llave-llave, jaladera tubular de acero inoxidable circular 50 cm satinado, pintura de esmalte satinado color Solo White CW051W galeria Osel. Incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 1
3.23 | Suministro e instalación de Puerta P-4, puerta reforzada marca Doorlock calibre #18, marco Doorlock calibre #16, tipo B, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", cierrapuerta Herralum modelo 1013. Cerradura Yale modelo Kent llave-llave, jaladera tubular de acero inoxidable circular 50 cm satinado, pintura de esmalte satinado color Solo White CW051W galeria Osel. Incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 1
4 | ACABADOS EN TODOS LOS NIVELES
4.01 | Aplanado en muros, con mortero cemento-arena 1:4 de 2 cms de espesor a plomo y regla, acabado fino con mortero arena 1:6 de 0.5 cms. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. Muro nuevo aula A-111 y muros eje 2. | m2 | 158.7
4.02 | Aplanado en losas exteriores, con mortero cemento-arena 1:4 de 1 cms de espesor a plomo y regla, acabado fino con mortero arena 1:6 de 0.5 cms., afinado acabado aparente en losa entrepiso exterior. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 231.78
4.03 | Reparación de enjarre en columnas y muros existentes, consistente en demolición de enjarre, aplanado grueso con mortero cemento arena 1:4, agregando aditivo para su union, acabado floteado fino con cemenquin o basecoat, incluye: andamios, desperdicios, retiro de material producto de demolición a lugar permitido por las autoridades, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 85.04
4.04 | Acabado en recubrimiento Corev linea Corever CO-15, aplicado con pistola de alta presión. Incluye: andamios, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. Muro bajo tablacemento. | m2 | 15.38
4.05 | Acabado en recubrimiento Corev linea Vinicement "F" G100, aplicado con pistola de alta presión. Incluye: andamios, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. Cajillos verticales. | m2 | 53.68
4.06 | Pintura vinílica en muros interiores color segun indique el proyecto galeria Osel calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. Utilizando las siguientes marcas: comex, dupont, axalta, berel, sherwin william, general paint | m2 | 535.33
4.07 | Pintura vinílica en plafones de tablaroca color según especifique proyecto galeria Osel, calidad 10 años, aplicada a dos manos en interior sobre plafon de tablaroca. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. Plafon tipo nube y cajillo. | m2 | 225.54
4.08 | Pintura vinílica en losas interiores todos los niveles color Negro galeria Osel, calidad 10 años, aplicada a dos manos en exterior. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 494.28
4.09 | Pintura vinílica en muros exteriores todos los niveles color segun diseño, galeria Osel, calidad 10 años, aplicada a dos manos en exterior sobre muros, columnas, antepechos, cerramientos. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 483.99
4.1 | Pintura vinílica en losas exteriores todos los niveles color Siberian Ice 8772W galeria Osel, calidad 10 años, aplicada a dos manos en exterior. Incluye: base de sellador, andamios, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Proteger cancelería, cristales, puertas y piso con plástico y cinta, retiro de materiales sobrantes, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 231.78
4.11 | Suministro e instalación de piso porcelanico interceramic Berlin, rectificado 60x60 cms color Pearl, acabado mate, con boquilla de 2 mm sin arena color Taupe; Incluye: renivelación de 1/2", zoclo del mismo piso de 10 x 60 cms, adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. Nota: m2 medido en planta. Piso en interior de aulas. | m2 | 494.28
4.12 | Suministro e instalación de piso porcelanico interceramic Berlin, rectificado 60x60 cms color Grey, acabado mate, con boquilla de 2 mm sin arena color Gray; Incluye: demolición de pasta de concreto de 2 cm de espesor promedio, renivelación de 1 cm promedio, zoclo del mismo piso de 10 x 60 cms, adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. Nota: m2 medido en planta. Piso en pasillos exteriores planta alta y escaleras. | m2 | 128.86
5 | CANCELERÍA EN TODOS LOS NIVELES
5.01 | Suministro, fabricación e instalación de Ventana V-1 de 5.85 x 0.80 mts. Ventana fabricada en aluminio serie 70 Eurovent, color anonizado natural con cristal filtrasol de 6 mm compuesta por 3 fijos y 3 corredizos, incluye cierre embitudo tipo europeo. Incluye: sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. | pza | 9
5.02 | Suministro, fabricación e instalación de Ventana V-2 de 6.85 x 0.80 mts. Ventana fabricada en aluminio serie 70 Eurovent, color anonizado natural con cristal filtrasol de 6 mm compuesta por 4 fijos y 4 corredizos, incluye cierre embitudo tipo europeo. Incluye: sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. | pza | 9
6 | HERRERÍA EN TODOS LOS NIVELES
6.01 | Suministro, fabricación y colocación de barandal, pasamanos y postes de tubular de 2", redondo de 1/2" y tubular de 1", color gris y recubrimiento de esmalte alquidalico color Solid Gray 8534M galeria Osel, fijado a piso con taquete expansivo, incluye: placas de acero negro y varillas para anclaje, trabajos de demolición y resane para anclaje, suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Barandal B-2, B-3, B-4 | ml | 42.24
6.02 | Suministro, fabricación y colocación de barandal en escalera, pasamanos y postes de tubular de 2", redondo de 1/2" y tubular de 1", color gris y recubrimiento de esmalte alquidalico color Solid Gray 8534M galeria Osel, fijado a piso con taquete expansivo, incluye: placas de acero negro y varillas para anclaje, trabajos de demolición y resane para anclaje, suministro de materiales, habilitado, cortes, soldadura, pulido de imperfecciones y escoria, nivelación, alineación y plomeo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Barandal B-1 | ml | 5.66
7 | MUROS FALSOS, LAMBRINES Y PLAFONES EN TODOS LOS NIVELES
7.01 | Lambrín de tablaroca en interior de aulas, sobre perfiles metálicos de 10 cm de espesor, adosado a muro a altura variable A UNA CARA , Incluye: perfilado de puertas, ventanas, vanos, así como los tapacantos, andamios, panel de yeso de 1.27 cm, poste y canaleta de 6.35 cms cal. 26 @ 0.61 m y 1.22 m respectivamente, bastidor metálico, chilillos para fijación, perfacinta, pasta, esquineros, reborde J de ser necesario, desperdicios, fulminantes, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del instituto, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura en todos los niveles. | m2 | 535.33
7.02 | Lambrin de tablacemento en exterior aulas planta alta, a base de durock de 1/2" de 5 a 10 cms de espesor, adosado a muro, A UNA CARA sobre bastidor metálico 6.35 estructural calibre 22, Incluye: andamios, durock de 12.77 mm, poste @40.6cm y canal estructural, tornillos Ds 1 1/4" para durock, tornillo tek plano con rondana de 1/2" USG, impulsor cal 27, pasta cementyp ultra fibra gris, cemenquin o basecoat, esquineros, reborde J de ser necesario, cinta de refuerzo para juntas, desperdicios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura en cualquier nivel. | m2 | 59.95
7.03 | Muro bajo en exterior planta alta, a base de tablacemento durock de 1/2" de 25 cms de espesor A UNA CARA sobre bastidor metálico 6.35 estructural calibre 20 desplantados sobre piso terminado, rellenos de fibra mineral de 2" marca Owen Corning, membrana impermeable y capa exterior basecoat. Incluye: tapones de 30 cm en laterales, andamios, durock de 12.77 mm, poste @40.6 cm y canal estructural, tornillos Ds 1 1/4" para durock, tornillo tek plano con rondana de 1/2" USG, impulsor cal 27, pasta cementyp ultra fibra gris, cemenquin o basecoat, esquineros, reborde J de ser necesario, cinta de refuerzo para juntas, desperdicios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. EN PRIMER NIVEL. | m2 | 7.69
7.04 | Cajillo vertical de tablacemento durock normal de 1/2", medidas 0.35 x 0.50 m a 3 caras, sobre bastidor a base de canal metálico calibre 22 y postes metálicos calibre 20 @40.6 cm, capa exterior basecoat, tapadera en el canto superior, adosado a columna. Incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. | ml | 28.4
7.05 | Cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 0.40 mts de ancho y 20 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y angulo de amarre cal.26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, detallado con esquinero boleado. Incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. Altura 2.30 mts | ml | 61.65
7.06 | Suministro e instalación de Plafond de panel de yeso normal tipo "Nube" una altura de 2.40 mts, hecho a base hojas de panel de yeso normal de 1/2", canaletas de carga de 1 1/2" @ 80 cms, colgantes de alambre galvanizado no. 14 y canal listón cal. 20 @ 40 cms, incluye: 10 cms de peralte en todo el perimetro, trazo, corte, refuerzo y detallado de preparaciones para difusores de aire acondicionado y/o luminarias, pases para instalaciones aéreas de eléctrico y aire existentes, chilillos para fijación, clavo para concreto, perfacinta, pasta, escuadras, detallado y pulido en toda la superficie, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de obra, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluir el reborde J en todo el perímetro. Acabado final pasta bien pulida para recibir pintura. | m2 | 188.55
8 | INSTALACIONES ELECTRÍCAS EN TODOS LOS NIVELES
ALUMBRADO
8.01 | Suministro e instalación de salida en losa para luminaria, ejecutada con tubería conduit galvanizada de pared delgada cuando se instale de manera expuesta, PVC tipo pesado embebido en muro, losa o piso. Conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca Steel City. Incluye: fijación, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (Ver planos para referencia de diámetros y demás detalles constructivos). | sal | 18
8.02 | Suministro e instalación de salida en muro para lámpara de emergencia, ejecutada con tubería conduit galvanizada de pared delgada cuando se instale de manera expuesta, PVC tipo pesado embebido en muro, losa o piso. Conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca Steel City. Incluye: fijación, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (Ver planos para referencia de diámetros y demás detalles constructivos). | sal | 2
8.03 | Suministro e instalación de salida en plafón para luminaria, ejecutada con tubería conduit galvanizada de pared delgada cuando se instale de manera expuesta, tubo sapa para llegada a luminaria, PVC tipo pesado embebido en muro, losa o piso. Conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca Steel City. Incluye: fijación, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (Ver planos para referencia de diámetros y demás detalles constructivos). | sal | 72
8.04 | Suministro e instalación de salida en muro para apagadores, ejecutada con tubería conduit galvanizada de pared delgada cuando se instale de manera expuesta, PVC tipo pesado embebido en muro, losa o piso. Conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca Steel City. Incluye: tapa reducción de caja 4x4 a chalupa, fijación, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de diámetros y demas detalles constructivos). | sal | 15
8.05 | Suministro e Instalación de salida en techo para detector de presencia, ejecutada con tubería conduit galv. pared delgada cuando se instale de manera expuesta, sapa sobre plafón ó PVC tipo pesado ambebido en muro, losa o piso. conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca steel city, incluye: fijación, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de diámetros y demas detalles constructivos). | sal | 4
8.06 | Suministro y colocación sobrepuesta en muro de lampara de emergencia en cuartos electricos, SITEs y pasillos. MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. ELM4L. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación, atendiendo las instrucciones del fabricante. | pza | 2
8.07 | Suministro y colocación de luminaria 2'X2' para empotrar en plafón, MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. CPX 2X2 ALO7 SWW7 M4. incluye: alambres de soporte, cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación, atendiendo las instrucciones del fabricante. | pza | 64
8.08 | Suministro y colocación de luminaria para sobreponer en techo, MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. FEM L48 4000LM LPPCL MD MVOLT 40K 80CRI E10WMCP. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación, atendiendo las instrucciones del fabricante. | pza | 18
8.09 | Suministro y colocación de luminaria led redonda, para empotrar en tablaroca, MCA. MAGG, CLAVE l5015-1ID, MODELO M750. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación, atendiendo las instrucciones del fabricante. | pza | 8
8.1 | Suministro y colocación de detector de presencia infrarrojo para montar en techo, marca sensorswitch de lithonia ligthing, CAT. CMR PDT 9. incluye cables, conexión, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 4
8.11 | Suministro y colocación de cableado a salidas de luminarias, detectores de presencia y apagadores sencillos dobles y triples. Con conductores marca condumex o monterrey aislamiento thw-ls 90° c (color blanco para neutro, verde para tierra física). Incluye; conectores tipo resorte "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de la cantidad de conductores, calibres y su función). | lote | 111
8.12 | Suministro y colocación de apagador sencillo 16 a, 127 v. marca quinzino cat. QZ5001, incluye cables, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 15
8.13 | Suministro y colocación de tapa para apagador sencillo (1 modulo) mca. Quinzino | pza | 6
8.14 | Suministro y colocación de tapa para apagador sencillo (3 modulos) mca. Quinzino | pza | 9
8.15 | Suministro y colocación de salida para fotocelda marca TORK de 127 volts. ejecutada con tubería conduit galv. pared delgada cuando vaya de manera expuesta ó PVC tipo pesado, conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir; cable marca conductores monterrey o condumex, aislamiento thw-ls 75° c (color negro, rojo para las fases, blanco para neutro, verde para tierra física, rojo para retorno y amarillo o azul para puente), caja registro, tapas marca steel city, incluye fijación, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos). | sal | 1
8.16 | Suministro y colocación de fotocelda marca Tork de 127 volts, modelo 2021S. incluye cables, base de fotocelda, orientación, terminales, pernos , material para conexiión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocaciòn (ver planos ) | pza | 1
CONTACTOS
8.17 | Suministro e instalación de salida para contacto duplex polarizado para servicio normal, instalado a 40 cm de s.n.p.t. (o según se indique en el proyecto o indique el supervisor de obra), ejecutada con tubería galvanizada pared delgada cuando se instale de manera expuesta, PVC tipo pesado en muro, losa o piso, codos, conectores y accesorios según se requieran, caja registros 4x4, reduciión de 4x4 a chalupa, tapas marca steel city. Incluye elementos de fijación y sujeción, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | sal | 66
8.18 | Suministro e instalación de salida para contacto duplex polarizado para equipo de proyección en aulas, instalado sobre plafón. ejecutada con tubería galvanizada pared delgada cuando se instale de manera expuesta, PVC tipo pesado en muro, losa o piso, codos, conectores y accesorios según se requieran, condulet FS, tapa. Incluye elementos de fijación y sujeción, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | sal | 9
8.19 | Suministro e instalación de salida sobre plafón para chapa electromagnética ejecutada con tubería galvanizada pared delgada, medio de fijación y sujeción, conectores, monitores, caja 4x4, 1 conductor negro de fase cal 12, 1 conductor blanco para neutro cal 12 y uno verde de tierra de seguridad ca. 12., conectores tipo resorte, la caja debe ponerse a tierra y fijada en la losa. Se conectará a circuito que alimente el aula, cubículo o espacio en donde se coloque la puerta. | sal | 9
8.2 | Suministro e instalación de salida para contacto con detección de falla a tierra, instalado en azotea a 0.40 mt de s.n.p.t. para servicio a equipos de AACs, ejecutada con tubería galvanizada pared delgada, conectores y coples tipo WP, cajas registro y de salida para intemperie. Incluye elementos de fijación y sujeción, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | sal | 3
8.21 | Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para servicio normal, bticino catálogo CR20-I con tapa cat. TP8-I. Incluye: terminales, pernos, material para conexión y fijación, puente de puesta a tierra a caja metálica, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 74
8.22 | Suministro y colocación de contacto con protección de falla a tierra 20 A. mca. bticino catálogo 2095-I con tapa CA26-GH. incluye: terminales, pernos, material para conexión y fijación, puente de puesta a tierra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 3
8.23 | Suministro y colocación de cableado a contactos (normales y con detección de falla a tierra). Las salidas, canalizaciones y códogo de cableado, son de acuerdo a los planos proyectos. Mediante conductores marca condumex o monterrey aislamiento thw-ls 90° c (color negro, rojo para las fases, blanco para neutro, verde para tierra física). Incluye; conexiones mediante capuchones "3m" de medida adecuada a la cantidad de cables a unir, limpieza, pruebas, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de la cantidad de conductores y su función). | lote | 78
AIRE ACONDICIONADO
8.24 | Suministro e instalación de alimentación a equipos de aire acondicionado en azotea, mediante conductores Viakon 4f-10+1tf-10 en tubería galvanizada con rosca de (3/4"). incluye; codos, coples, monitores y contratuercas, condulet "T" "FS" o "LB" (de acuerdo a plano proyecto) reducciones, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, taquetes, pijas, y todo lo necesario para su correcta instalación. (ver plano IE de aire acondicionado). | m | 260
8.25 | Suministro e instalación de alimentación a equipos de aire acondicionado en azotea, mediante conductores Viakon 2f-10+1tf-10 en tubería galvanizada con rosca de (1/2"). incluye; codos, coples, monitores y contratuercas, reducciones, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, taquetes, pijas, y todo lo necesario para su correcta instalación. (ver plano IE de aire acondicionado). | m | 62
8.26 | Suministro e instalación de alimentación a equipo de aire acondicionado de 1Tonelada en azotea, mediante conductores Viakon 2f-12+1tf-12 en tubería galvanizada con rosca de (1/2"). incluye; codos, coples, monitores y contratuercas, reducciones, tubo liquid-tight, conectores liquid-tight, taquetes, pijas, y todo lo necesario para su correcta instalación. (ver plano IE de aire acondicionado). | m | 13
8.27 | Suministro e instalación de sistema de sujeción y fijación para las canalizaciones de los equipos de AAC, mediante estrucuras de PTR de 1-1/2" instaladas cada 2 mts en tramos rectos y a no más de 0.50 mt a cada lado de las cajas de salida o jalalado. El ancho será de acuerdo a los tubos a soportar y con una altura libre al piso, no menor de 15 cms. incluye; canal unistrud, abrazaderas unistruid de acuerdo al tubo a fijar, pintura,sello taquetes, pijas, y todo lo necesario para su correcta instalación. (ver detalle "B" en plano IE-06). | lote | 1
8.28 | Suministro y colocación de interruptor de seguridad sin fusible de 2 polos 30 amperes marca square-d, cat no, DU221RB, con gabinete para intemperie, incluye pruebas, material para fijación, conexión, puesta a tierra, mano de obra, limpieza, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 19
8.29 | Suministro y construcción de sardinel en azotea de medidas interiores 6.0 x 0.6 x 0.5 mts. En proyección al tabero "A" para salida de tuberías de los equipos de AAC. Tapa tipo "caja de zapatos" de lámina galvizada cal 14 sobrepuesta al sardinel. Inluye: enjarres finos en interior y exterior, amarres a loza actual, chaflan, impermeabilizado, fijación de tapa. (ver detalle en plano IE-06) | lote | 1
TABLEROS
8.3 | Suministro y colocacion de tablero de distribucion de 3 fases, 4 hilos, con interruptor principal de 800 Amp. I-LINE MCA. SQUARE-D CAT. No: HCP18688M+HC4268DB+HCW68TSD en gabinete nema 3R con persianas de ventilación. Incluye; Interruptor pricipal, fijación, nivelación, barrenos para recepción de tuberías, conexión, elaboración de directorio de derivados indicando de manera clara y permanente la parte del sistema que alimenta cada uno de ellos, letrero de advertencia de peligro y todo lo necesario para su correcto instalación (ver plano IE-07). -Gabinete no se muestra- | pza | 1
8.31 | Suministro y colocacion de tableros de distribucion ""A"" y ""B"". MCA. SQUARE-D CAT. No: NQ442L2C+MH38+NC38S. Incluye; barra de tierras, Fijación, nivelación, barrenos para recepción de tuberías, conexión, identificación de tablero, elaboración de directorio de derivados, indicando de manera clara y permanente la parte del sistema que alimenta cada uno de ellos, letrero de advertencia de peligro y todo lo necesario para su correcto instalación. | pza | 2
8.32 | Suministro e instalacion en Tab. I-LINE, de interruptor marca square-d cat. no. JDA36250. | pza | 1
8.33 | Suministro e instalacion en Tab. I-LINE, de interruptor marca square-d cat. no. JDA36150. | pza | 2
8.34 | Suministro e instalacion en Tab. I-LINE, de interruptor marca square-d cat. no. HDA36100. | pza | 3
8.35 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. QO120VH | pza | 22
8.36 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. QO215VH | pza | 1
8.37 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. QO225VH | pza | 18
8.38 | Suministro e instalacion de interruptor marca square-d cat. no. QO3100VH | pza | 1
SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES PRINCIPALES
8.39 | Suministro e instalación del conductor del electrodo de tierra (conductor de tierra física), desde la malla existente hasta la tablilla de tierras del tablero I-LINE Mediante cable de cobre desnudo cal. 3/0 awg unido con soldadura exotérmica. Llegada al tablero I-LINE a la barra de tierras y de ésta a la barra de neutros como puente de union principal. se utilizará registro prefrabricado de 45x35x30 cms en el punto de unión del conductor con la malla. Incluye: excavación de 50 cms para instalación del conductor, excavación para colocación del registro, relleno compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. En caso de existir el puente entre el Xo y el tanque del Transformados, éste deberá de retirarse. | lote | 1
8.4 | Suministro e instalación de alimentador desde el transformador de 225 kVA al tablero principal (I-LINE), con 3 tubos de pvc de 3" de manera subterránea , cada uno con 3 conductores de fase cal 300 MCM, + 1 conductor 2/0 awg como neutro. El conductor desnudo como tierra fisica será de acuerdo al concepto anterior. Marca viakon thw-2-ls-90, para 600 v. identificados de acuerdo a su función. incluye: excavación de 65 cms. de profundidad, encofrado de tubería con concreto pobre 5 cms, arriba de la parte superior de los tubos, relleno, compactación, cinta de señalización, identificación mediante marbeteo en ambos extremos, codos, conectores, todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 7
8.41 | Suministro e instalación de base-registro (R-01) para sentar el tablero I-Line. De concreto armado f'c=200 kg/cm2 de 1.35 x 1.20 x 0.8 mts. de acuerdo a las especificaciones del detalle 1 en el plano IE-07. Incluye: trazo, excavación, relleno, compactación, cimbrado, colado, pulido, boleado en salida de cables del tab. I-LINE, resanes. | pza | 1
8.42 | Suministro e instalación de registro para baja tensión (R-02 a R-05) de concreto armado f'c=200 kg/cm2 con medidas interiores de 0.8 x 0.8 x 0.7 mts. de acuerdo a las especificaciones del detalle 2 en el plano IE-07. Incluye: trazo, excavación, relleno, compactación, cimbrado, colado, pulido, resanes. | pza | 4
8.43 | Suministro e instalación de alimentador desde el tablerol I-LINE al tablero "A", conteniendo a 3 conductores de fase cal 250 kCM, 1 conductor cal. 1/0 awg como neutro, un conductor desnudo cal 4 awg como tierra fisica Marca viakon thhw-ls 90g. para 600 v. identificados de acuerdo a su función, con un tubo pvc pesado de 3" de manera subterránea. Tubo galv. roscado de 3" de manera expuesta. incluye: excavación por medios manuales, cortes de banquetas, reposición y detallado de las mismas, retiro y colocación de adoquin en caso de requerirse, relleno, compactación, pases, coca en cada registros, barrenos, codos, coples, monitor y contratuerca, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta operación (ver plano IE-07). | m | 80
8.44 | Suministro e instalación de alimentador desde el tablerol "A" al tablero "B", conteniendo a 3 conductores de fase cal 2 awg, 1 conductor cal. 2 awg como neutro, un conductor desnudo cal 6 awg como tierra fisica Marca viakon thhw-ls 90g. para 600 v. identificados de acuerdo a su función, con un tubo pvc pesado de 2" de manera subterránea. Tubo galv. roscado de 2" de manera expuesta. incluye: coca en cada registro, barrenos, codos, coples, monitor y contratuerca, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta operación (ver plano IE-07). | m | 2
8.45 | Suministro e instalación de canalización solamente, desde el registro R-01 al registro existente R-06 con 5 tubos pvc pesado de 2" de manera subterránea. Con Tubo galv. roscado de 2" de manera expuesta del I-LINE al R-01. incluye: barrenos, codos, coples, monitor y contratuerca, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta operación (ver plano IE-07). El objetivo de este concepto, es dejar canalización desde el tablero I-Line al R-06 para alimentar los circuitos que hay en el R-06. | lote | 1
RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACTUALES
8.46 | Retiro de instalaciones eléctricas actuales. Incluye: Cableado interior y exterior, canalizaciones expuestas, conductores, luminarias, contactos, tableros, centros de carga, etc. el material y equipo retirado deberá de entregarse al supervisor del ITSON y resguadarse en el lugar y condiciones que este indique. Para la elaboración de este Precio Unitario se considerará un porcentaje de la mano de obra de los conceptos anteriores. | lote | 1
9 | NODOS DE TELECOMUNICACIONES
9.01 | Registro de 1.00 x 1.00 x 1.00 mts, con cárcamo para el filtrado de agua. Interior, muros de tabique 6x14x28 cms. Asentado con mortero cemento arena 1:4 con juntas de 2.5 cms. Y aplanado con mortero cemento arena 1:4 de 2 cms. De espesor, plantilla de 10 cms. Con concreto f'c=100 kg/cm2, marco con ángulo de 1 1/2"" x 3/16"" y contramarco con ángulo de 1 1/4"" x 3/16"", con refuerzo en cruz de ángulo de 1 1/4"" x 3/16"", 2 bisagras de 1 1/2"", 8 anclas con varilla de 3/8"" de 10 cms. de longitud., lámina antiderrapante cal. 14 fondeado con pintura anticorrosivo rojo óxido y acabado final con pintura esmalte color azul semejante a los registros existentes. Incluye: excavación, retiro de material producto de excavación, respaldo de registro con material producto de excavación, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Ver planos. Construcción de registros: - La medida del registro será de 1 metro cúbico (interior del registro)., deberá quedar enjarrado y detallado, además deberá contar con cárcamo para el filtrado de agua.-La tapadera del registro deberá de ser material metálico, con acabado antiderrapante, pintada con color azul y deberá de quedar instalada al menos 20 centímetros sobre el nivel del piso. | pza | 1
9.02 | Suministro e instalacion de caja electrica de 5 x 5 con tapa reductora 5 x 2, colocada a una altura de 40 cms del piso terminado, incluye: corte con disco, demolicion de muro de tablaroca y/o tabique según se requiera, reposicion de enjarre, retiro, acarreo de material de escombro, mano de obra herramienta, equipo y todo lo neceaario para su correcta ejecucion. | pza | 9
9.03 | Suministro e instalacion de caja electrica de 5 x 5 con tapa reductora 5 x 2, colocada oculta sobre plafon de tablaroca, incluye: corte con disco, demolicion de muro de tablaroca y/o tabique según se requiera, reposicion de enjarre, retiro, acarreo de material de escombro, mano de obra herramienta, equipo y todo lo neceaario para su correcta ejecucion. | pza | 5
9.04 | Suministro e instalacion de caja electrica de 5 x 5 con tapa reductora 5 x 2, instalada por la parte exterior de la pared del aula, incluye: corte con disco, demolicion de muro de tablaroca y/o tabique según se requiera, reposicion de enjarre, retiro, acarreo de material de escombro, mano de obra herramienta, equipo y todo lo neceaario para su correcta ejecucion. | pza | 1
9.05 | Tuberia de pvc de 3" ahogada en piso, Incluye: corte con disco, demolicion de firme de ser necesario según se requiera, reposicion de firme, retiro, acarreo de material de escombro, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. El tubo se colocará a línea y plomo a excepción donde el supervisor de obra autorice. Las conexiones se realizarán únicamente con pegamento o rosca. No se permitirán más de dos cambios de dirección si no existe un registro 5x5 pulgadas. En cada registro se colocará una curva antes si existe un cambio de dirección para no dañar el cable durante su instalación. Todas las cajas 5x5 pulgadas deben instalarse con tapa reducción chalupa. | ml | 4
9.06 | Tendido de tuberia de pvc conduit de 1" colocada oculta sobre plafon de tablaroca, incluye: corte con disco, demolicion de muro de tablaroca y/o tabique según se requiera, reposicion de enjarre, retiro, acarreo de material de escombro, mano de obra herramienta, equipo y todo lo neceaario para su correcta ejecucion. El tubo se colocará a línea y plomo a excepción donde el supervisor de obra autorice. Las conexiones se realizarán únicamente con pegamento o rosca. No se permitirán más de dos cambios de dirección si no existe un registro 5x5 pulgadas. En cada registro se colocará una curva antes si existe un cambio de dirección para no dañar el cable durante su instalación. Todas las cajas 5x5 pulgadas deben instalarse con tapa reducción chalupa. | ml | 77.2
9.07 | Tendido de tuberia de pvc conduit de 1" ahogada en piso, Incluye: corte con disco, demolicion de firme de ser necesario según se requiera, reposicion de firme, retiro, acarreo de material de escombro, mano de obra herramienta, equipo y todo lo neceaario para su correcta ejecucion. El tubo se colocará a línea y plomo a excepción donde el supervisor de obra autorice. Las conexiones se realizarán únicamente con pegamento o rosca. No se permitirán más de dos cambios de dirección si no existe un registro 5x5 pulgadas. En cada registro se colocará una curva antes si existe un cambio de dirección para no dañar el cable durante su instalación. Todas las cajas 5x5 pulgadas deben instalarse con tapa reducción chalupa. | ml | 5.4
9.08 | Tendido de tuberia de pvc conduit de 1" ahogada en muro, Incluye: corte con disco, demolicion de firme de ser necesario según se requiera, reposicion de firme, retiro, acarreo de material de escombro, mano de obra herramienta, equipo y todo lo neceaario para su correcta ejecucion. El tubo se colocará a línea y plomo a excepción donde el supervisor de obra autorice. Las conexiones se realizarán únicamente con pegamento o rosca. No se permitirán más de dos cambios de dirección si no existe un registro 5x5 pulgadas. En cada registro se colocará una curva antes si existe un cambio de dirección para no dañar el cable durante su instalación. Todas las cajas 5x5 pulgadas deben instalarse con tapa reducción chalupa. | ml | 38.27
10 | AIRE ACONDICIONADO
10.01 | Suministro de unidad de aire acondicionado Tipo Mini split piso techo solo frio, marca: YORK, TRANE, CARRIER , LENNOX, Eficiencia 16 SEER o superior, tecnologia inverter,Con Capacidad Nominal de 2.0 toneladas de refrigeración, Para Refrigerante Ecológico R-410, 220 volts, 2 fases 3 Hilos, 60 hz. | pza | 8
10.02 | Suministro de unidad de aire acondicionado Tipo mini split de 1 tons, marca: YORK, TRANE ,CARRIER,LENNOX ,certificacion AHRI, tecnologia inverter ,Eficiencia 17 SEER o superior, Con Capacidad Nominal de 1 toneladas de refrigeración,12,000 btus, Para Refrigerante Ecológico R-410, 220 volts, 2 fases 3 Hilos, 60 hz. (site ) | pza | 1
10.03 | Instalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini split piso techo de 2 tons, incluye: maniobras de montajes, ranurado de losa, colganteo de unidad interior con varilla roscada de 3/8" y taquete de expansion metalico, tuercas y arandelas para sujecion, nivelado y ajuste, conexión de desague de condensados a pie de maquina sumministrado por contratista de plomeria,, interconexion electromecanica con tuberia de cobre tipo "L" en 3/8" y 3/4" aislada con aramaflex de 3/4" de espesor,a una distancia de 18 mts,interconexion electrica de fuerza y control en tuberia conduit galvanizada y conectores wp,soporterias en unicanal y abrazaderas con cojinete de hule,colganteria para tuberia interior fijada y soportada, base metalica en ptr de 1 1/2" calibre 14 con soleras de proteccion en base de patas de 2"x2", tacones de neupreno, para unidad condensadora ,fondo anticorrosivo y esmalte anticorrosivo a 2 manos, conexion electrica de alimentacion tomada a pie de maquina sumministrada por contratista electrico, pruebas de hermeticidad @200 psi con nitrogeno a 12 horas, vacio a 250 micrones, arranque, pruebas y ajustes de sobrecalentamiento y subenfriamiento, completar carga de refrigerante en caso necesario. | lote | 18
10.04 | Instalacion de equipo de aire acondicionado mini split tipo muro de 1.0 tons, tecnologia inverter, incluye: colganteo de unidad interior, nivelado y ajuste, conexión de desague de condensados a pie de evaporador sumministrado por contratista de plomeria,interconexion electromecanica y alargamiento de tuberias con tuberia de cobre tipo "L" en 1/4" y 3/8" aislada con aramaflex de 3/8" de espesor, a una distancia de 15 mts,interconexion electrica, base metalica en ptr de 1 1/4" calibre 14 con soleras de proteccion en base de patas de 2"x2", tacones de neupreno, para unidad condensadora ,fondo anticorrosivo y esmalte anticorrosivo a 2 manos, conexion electrica de alimentacion tomada a pie de maquina sumministrada por contratista electrico, pruebas de hermeticidad @200 psi con nitrogeno a 12 horas, vacio a 250 micrones, arranque, pruebas y ajustes de sobrecalentamiento y subenfriamiento, completar carga de refrigerante en caso necesario. | lote | 1
10.05 | Retiro de instalaciones y equipos de aire acondicionado actuales. Incluye: Cableado interior y exterior, canalizaciones expuestas, conductores, equipos de aire acondicionado, unidad condensadora, etc. el material y equipo retirado deberá de entregarse al supervisor del ITSON y resguadarse en el lugar y condiciones que este indique. | lote | 1
11 | INTERIOR BAÑOS
11.01 | Retiro de extractores existentes en baños. Incluye: herramienta, mano de obra, retiro de muebles a lugar indicado por supervisión, retiro de material de desperdicio fuera del instituto a un lugar permitido por las autoridades y mano de obra, equipo y herramienta menor. | pza | 2
11.02 | Retiro de muebles sanitarios (wc, migitorio). Incluye: herramienta, mano de obra, retiro de muebles a lugar indicado por supervisión, retiro de material de desperdicio fuera del instituto a un lugar permitido por las autoridades y mano de obra, equipo y herramienta menor. | pza | 4
11.03 | Retiro de Puerta de aluminio y cristal, multipanel y/o metalicas al exterior; incluye retiro de marco, puerta, mano de obra y herramienta menor ademas de acarreos de material recuperable a lugar indicado por supervicion, material de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 2
11.04 | Desmantelamiento y Retiro de canceleria existentes a base de aluminio y cristal, incluye mano de obra, herramienta menor, equipo, ademas de acarreos de material recuperable a lugar indicado por supervicion, material de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 9.39
11.05 | Retiro de luminarias; incluye mano de obra y herramienta menor ademas acarreos de material recuperable a lugar indicado por supervicion, material de escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 6
11.06 | Suministro e instalación de mingitorio seco marca Helvex modelo MGS-E color blanco. Incluye: suministro, colocación, fijación, elementos de fijación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 4
11.07 | Suministro e instalación de extractor para muro y cristal HCM150 400 MT3/HORA/235/CFM 127 Volts 26 Watts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 2
11.08 | Instalacion de Puerta P-1, puerta standar reforzada marca doorlock calibre #18", marco doorlock calibre #16" tipo B, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", cierrapuerta Herralum modelo 1013, cerradura Yale modelo Kent llave-llave. Jaladera tubular de acero inoxidable circular 50 cm satinado, pintura esmalte satinado color Solo White CW051W galeria Osel. Incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 1
11.09 | Instalacion de Puerta P-2, puerta standar reforzada marca doorlock calibre #18", marco doorlock calibre #16" tipo B, bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", cierrapuerta Herralum modelo 1013, cerradura Yale modelo Kent llave-llave. Jaladera tubular de acero inoxidable circular 50 cm satinado, pintura esmalte satinado color Solo White CW051W galeria Osel. Incluye: miscelaneos, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto. | pza | 1
11.1 | Suministro, fabricación e instalación de Ventana V-3 de 1.85 x 0.80 mts. Ventana fabricada en aluminio serie 70 Eurovent, color anonizado natural con cristal filtrasol de 6 mm compuesta por 1 fijo y 1 corredizo, incluye cierre embitudo tipo europeo. Incluye: sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. | pza | 1
11.11 | Suministro, fabricación e instalación de Ventana V-4 de 1.85 x 0.80 mts. Ventana fabricada en aluminio serie 70 Eurovent, color anonizado natural con cristal filtrasol de 6 mm compuesta por 1 fijo y 1 corredizo, incluye cierre embitudo tipo europeo. Incluye: sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. | pza | 1
11.12 | Suministro, fabricación e instalación de Ventana V-5 de 3.35 x 0.80 mts. Ventana fabricada en aluminio serie 70 Eurovent, color anonizado natural con cristal filtrasol de 6 mm compuesta por 2 fijos y 1 corredizo, incluye cierre embitudo tipo europeo. Incluye: sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. | pza | 1
11.13 | Suministro, fabricación e instalación de Ventana V-6 de 3.35 x 0.80 mts. Ventana fabricada en aluminio serie 70 Eurovent, color anonizado natural con cristal filtrasol de 6 mm compuesta por 2 fijos y 1 corredizos, incluye cierre embitudo tipo europeo. Incluye: sellos, montaje, andamios, cortes, desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para ejecutar el concepto correctamente. | pza | 1
11.14 | Muro de tablaroca sobre perfiles metálicos de 10 cms de espesor de altura variable A DOS CARAS hasta plafon, losa o trabe. Incluye: perfilado de puertas, ventanas, vanos, así como los tapacantos, andamios, panel de yeso de 1.27 cm, poste y canaleta de 6.35 cms cal. 26 @ 40.6 cms, bastidor metálico, chilillos para fijación, perfacinta, pasta, esquineros, reborde J de ser necesario, desperdicios, fulminantes, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del instituto, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura en todos los niveles. | m2 | 1.04
11.15 | Cerrar cajillo suspendido de tablaroca normal en "L" de ½" de 0.60 mts de ancho y 10 cms de peralte, a base de estructura galvanizada con poste de 3 5/8" y canal de amarre 3 5/8" calibre 26, colgantes de alambre galvanizado No. 14, incluye; trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, colganteo con alambre galvanizado, esquineros metálicos en aristas, reborde J, andamios, limpieza, material, herramienta, equipo y mano de obra. | m2 | 6.12
11.16 | Suministro y colocación de luminaria para empotrar en plafond sobre área de lavabos (spost). incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (ver planos). | pza | 10
11.17 | Suministro y colocación de luminaria para sobreponer en techo, MCA. LITHONIA LIGHTING CAT. FEM L48 4000LM LPPCL MD MVOLT 40K 80CRI E10WMCP. incluye: cables, terminales, pernos, material para conexión y fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación, atendiendo las instrucciones del fabricante. | pza | 6
11.18 | Suministro e Instalación de salida en plafón para luminaria, ejecutada con tubería conduit galv. pared delgada cuando se instale de manera expuesta, tubo sapa para llegada a luminaria, PVC tipo pesado ambebido en muro, losa o piso. conectores, coples, codos, caja registro y tapas marca steel city, incluye fijación, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (ver planos para referencia de diámetros y demas detalles constructivos). | pza | 10
11.19 | Reposición de azulejo en áreas dañadas debido a los trabajos de instalación de columna metálica. Reponer con azulejo modelo Sayulita Riviera Sand 33x33 cm, con boquilla de 2 mm color igual a la existente; Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 5.1
11.2 | Reposición de piso en áreas dañadas debido a los trabajos de instalación de columna metálica. Reponer con piso modelo Sayulita Riviera Sand 33x33 cm, con boquilla de 2 mm color igual a la existente; Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, desperdicio, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 2
12 | LOSA DE AZOTEA
12.01 | Fabicación de botagua en todo el perímetro de plafon reparado de 1" de ancho por profundidad igual a botagua existente. Incluye: materiales, fabricación de tarraja, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Trabajos a 6.30 m.s.n.p.t. | ml | 117.95
12.02 | Sobretecho para dar pendiente a azotea, incluye: tierra inerte, fumigación contra termina, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 420.15
12.03 | Diamantes en azotea, incluye: mortero cemento arena 1:4, afine, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 420.15
13 | FACHADA
13.01 | Estructura de PTR de 2x2" calibre 16 para sujetar faldones de tablacemento en fachada principal NORTE, incluye: soldadura, pulido de imperfecciones, fondo anticorrosivo, cortes, desperdicios, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. Considerar trabajos a 5.90 mts de altura. Ver detalles en planos. | pza | 1
13.02 | Suministro, habilitado e instalacion de faldónes en fachada principal NORTE, formado por placacemento durock de 12.7 mm de espesor sobre bastidor a base de canal metálico cal. 22 y postes metálicos calibre 20 @ 40.6 cms, capa exterior basecoat, Incluye: muro forrado a dos caras y tapacantos, Incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, nivelación, alineación y plomeo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 302.3
13.03 | Construccion de columnas falsas en fachada formadas por placacemento durock de 12.7 mm de espesor sobre bastidor a base de canal metálico cal. 22 y postes metálicos calibre 20 @ 40.6 cms, capa exterior basecoat y relleno de fibra mineral de 2" marca Owen Corning, membrana impermeabl. Incluye: muro forrado a dos caras y tapacantos, Incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes, nivelación, alineación y plomeo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 11.28
13.04 | Acabado en recubrimiento Corev linea Vinicement "F" G100, aplicado con pistola de alta presión, no incluye cara interior de pretil. Incluye: andamios, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. Considerar trabajos a 5.90 mts de altura. Ver detalles en planos. | m2 | 204.07
14 | LIMPIEZA
14.01 | Limpieza final a detalle para entrega de edificio, incluye: limpieza de baños, muebles, pisos, muros, desempolvado, mano de obra, productos de limpieza necesarios, herramienta y equipo. m2 medidos en planta. | m2 | 1180.4
[5 empty] | subtotal | 0
[5 empty] | iva | 0
[5 empty] | total | 0